附件二

“华电杯”2008年中央企业职工技能技大赛

火电机组集控运行值班员决赛故障清单

1000MW机组故障清单

一、

001     xml1ag01(1)     送风机A跳闸           故障原因：电气故障

002     xml1ag01(2)     送风机B跳闸           故障原因：电气故障

003     xml1ag02(1)     A送风机液压润滑油系统故障    故障原因：电气故障

004     xml1ag02(2)     B送风机液压润滑油系统故障    故障原因：电气故障

005     xml1ag03(1)     A送风机喘振      故障原因：运行在工作曲线之外

006     xml1ag03(2)     B送风机喘振      故障原因：运行在工作曲线之外

007     xml1ag04(1)     A送风机动叶控制失灵       故障原因：控制回路故障

008     xml1ag04(2)     B送风机动叶控制失灵       故障原因：控制回路故障

009     xml1ag05(1)     A送风机动叶卡涩         故障原因：机械故障

010     xml1ag05(2)     B送风机动叶卡涩         故障原因：机械故障

011     xml1ag06(1)     A送风机振动大          故障原因：地脚螺丝松动

012     xml1ag06(2)     B送风机振动大          故障原因：地脚螺丝松动

013     xml1ag07(1)     A送风机轴承温度高        故障原因：轴承动静磨擦大

014     xml1ag07(2)     B送风机轴承温度高        故障原因：轴承动静磨擦大

015     xml1ag07(3)     A送风机电机轴承温度高      故障原因：轴承动静磨擦大

016     xml1ag07(4)     B送风机电机轴承温度高      故障原因：轴承动静磨擦大

017     xml1ag08(1)     A引风机跳闸           故障原因：电气故障

018     xml1ag08(2)     B引风机跳闸           故障原因：电气故障

019     xml1ag09(1)     A引风机喘振           故障原因：轴承动静磨擦大

020     xml1ag09(2)     B引风机喘振           故障原因：轴承动静磨擦大

021     xml1ag10(1)     A引风机入口静叶控制失灵   故障原因：控制回路故障

022     xml1ag10(2)     B引风机入口静叶控制失灵   故障原因：控制回路故障

023     xml1ag11(1)     A引风机润滑油系统故障      故障原因：润滑油泵电气故障

024     xml1ag11(2)     B引风机润滑油系统故障      故障原因：润滑油泵电气故障

025     xml1ag12(1)     A引风机静叶卡涩         故障原因：机械故障

026     xml1ag12(2)     B引风机静叶卡涩         故障原因：机械故障

027     xml1ag13(1)     A引风机冷却风机故障       故障原因：电气故障

028     xml1ag13(2)     B引风机冷却风机故障       故障原因：电气故障

029     xml1ag14(1)     A一次风机跳闸          故障原因：电气故障

030     xml1ag14(2)     B一次风机跳闸          故障原因：电气故障

031     xml1ag15(1)     A一次风机动叶控制故障    故障原因：控制回路故障

032     xml1ag15(2)     B一次风机动叶控制故障    故障原因：控制回路故障

033     xml1ag16(1)     A一次风机液压润滑油系统故障   故障原因：液压润滑油泵电气故障

034     xml1ag16(2)     B一次风机液压润滑油系统故障   故障原因：液压润滑油泵电气故障

035     xml1ag17(1)     高温再热器堵灰          故障原因：未及时吹灰

036     xml1ag17(2)     低温再热器堵灰          故障原因：未及时吹灰

037     xml1ag18(1)     A空预器堵灰           故障原因：长时间未吹灰

038     xml1ag18(2)     B空预器堵灰           故障原因：长时间未吹灰

039     xml1ag19(1)     A侧排烟温度异常         故障原因：信号异常

040     xml1ag19(2)     B侧排烟温度异常         故障原因：信号异常

043     xml1ag20(1)     烟气含氧量过高         故障原因：氧量调节回路故障

044     xml1ag20(2)     烟气含氧量过低         故障原因：氧量调节回路故障

045     xml1ag21       预热器两侧烟温偏差大     故障原因：调节回路故障

046     xml1ag22       甲侧再热器烟气挡板在自动位置全开 故障原因：控制故障

047     xml1ag23       甲侧再热器烟气挡板在自动位置全关 故障原因：控制故障

048     xmmvag24        炉底水封失去            故障原因：机械损坏

二、

001     xmmvbr01      水冷壁泄漏             故障原因：金属疲劳

002     xml1br02       水冷壁结焦             故障原因：煤质原因

003     xml1br03(1)     主蒸汽温度高           故障原因：A侧过热一级减温水阀误关

004     xml1br03(2)     主蒸汽温度高           故障原因：B侧过热一级减温水阀误关

005     xml1br03(3)     主蒸汽温度高           故障原因：A侧过热二级减温水阀误关

006     xml1br03(4)     主蒸汽温度高           故障原因：B侧过热二级减温水阀误关

007     xml1br04(1)     主蒸汽温度低           故障原因：A侧过热一级减温水阀误开

008     xml1br04(2)     主蒸汽温度低           故障原因：B侧过热一级减温水阀误开

009     xml1br04(3)     主蒸汽温度低           故障原因：A侧过热二级减温水阀误开

010     xml1br04(4)     主蒸汽温度低           故障原因：B侧过热二级减温水阀误开

011     xml1br05(1)     A侧再热汽温过低           故障原因：A侧事故减温水阀误开

012     xml1br05(2)     B侧再热汽温过低           故障原因：B侧事故减温水阀误开

013     xml1br05(3)     A侧再热汽温过高           故障原因：A侧事故减温水阀误关

014     xml1br05(4)     B侧再热汽温过高           故障原因：B侧事故减温水阀误关

015     xml1br06(1)     A空预器电动机跳闸          故障原因：电气故障

016     xml1br06(2)     B空预器电动机跳闸          故障原因：电气故障

017     xml1br07(1)     低温过热器结焦            故障原因：煤质原因

018     xml1br07(2)     屏式过热器结焦            故障原因：煤质原因

019     xml1br07(3)     高温过热器结焦            故障原因：煤质原因

020     xmmvbr08(1)    A侧省煤器泄漏            故障原因：金属疲劳

021     xmmvbr08(2)    B侧省煤器泄漏            故障原因：金属疲劳

022     xml1br09       省煤器堵灰           故障原因：由于腐蚀，表面大量灰沉积

023     xml1br10       贮水箱水位异常            故障原因：控制回路故障

024     xml1br11       锅炉给水门控制失灵          故障原因：控制回路故障

025     xml1br12(1)     A侧过热器出口安全门故障（误动）   故障原因：保护误动作

026     xml1br12(2)     B侧过热器出口安全门故障（误动）   故障原因：保护误动作

027     xml1br12(3)     A侧过热器入口安全门1故障（误动）  故障原因：保护误动作

028     xml1br12(4)     A侧过热器入口安全门2故障（误动）  故障原因：保护误动作

029     xml1br12(5)     A侧过热器入口安全门3故障（误动）  故障原因：保护误动作

030     xml1br12(6)     B侧过热器入口安全门1故障（误动）  故障原因：保护误动作

031     xml1br12(7)     B侧过热器入口安全门2故障（误动）  故障原因：保护误动作

032     xml1br12(8)     B侧过热器入口安全门3故障（误动）  故障原因：保护误动作

033     xml1br13(1)     A侧再热器出口安全门故障（误动）   故障原因：保护误动作

034     xml1br13(2)     B侧再热器出口安全门故障（误动）   故障原因：保护误动作

035     xml1br13(3)     A侧再热器入口安全门1故障（误动）  故障原因：保护误动作

036     xml1br13(4)     A侧再热器入口安全门2故障（误动）  故障原因：保护误动作

037     xml1br13(5)     A侧再热器入口安全门3故障（误动）  故障原因：保护误动作

038     xml1br13(6)     A侧再热器入口安全门4故障（误动）  故障原因：保护误动作

039     xml1br13(7)     B侧再热器出口安全门1故障（误动）  故障原因：保护误动作

040     xml1br13(8)     B侧再热器出口安全门2故障（误动）  故障原因：保护误动作

041     xml1br13(9)     B侧再热器出口安全门3故障（误动）  故障原因：保护误动作

042     xml1br13(10)    B侧再热器出口安全门4故障（误动）  故障原因：保护误动作

043     xml1br14(1)     A侧过热器PCV1自动位置打开    故障原因：控制故障

044     xml1br14(2)     B侧过热器PCV1自动位置打开    故障原因：控制故障

045     xml1br15(1)     A过热器PCV1及PCV2自动位置同时打开 故障原因：控制故障

046     xml1br15(2)     B过热器PCV1及PCV2自动位置同时打开 故障原因：控制故障

047     xml1br16       锅炉断水           故障原因：主给水阀误关

049     xmmvbr18(1)     A侧低温过热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

050     xmmvbr18(2)     B侧低温过热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

051     xmmvbr19(1)     A侧屏式过热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

052     xmmvbr19(2)     B侧屏式过热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

053     xmmvbr20(1)     A侧高温过热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

054     xmmvbr20(2)     B侧高温过热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

055     xmmvbr21(1)     A侧低温再热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

056     xmmvbr21(2)     B侧低温再热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

057     xmmvbr22(1)     A侧高温再热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

058     xmmvbr22(2)     B侧高温再热器泄漏（爆管）        故障原因：金属疲劳

三、

001  xmmvcf001(1)      凝汽器真空低          故障原因：A侧循环水量减小或中断

001  xmmvcf001(2)      凝汽器真空低         故障原因：B侧循环水量减小或中断

002  xmmvcf002        汽机真空系统漏  故障原因：凝结水泵入口漏空气、负压系统漏空气

003  xml1cf003         因凝汽器水位低于600mm,凝泵汽化       故障原因：管道泄漏

004  xml1cf004         备用真空泵入口气动阀误开             故障原因：信号误发

005  xml1cf005(1)       凝泵A电动机跳闸                      故障原因：电气故障

006  xml1cf005(2)       凝泵B电动机跳闸                      故障原因：电气故障

007  xml1cf006         凝汽器热井水位异常             故障原因：控制回路故障

008  xml1cf007(1)       凝汽器真空破坏门A误动作       故障原因：信号误发

009  xml1cf007(2)       凝汽器真空破坏门B误动作       故障原因：信号误发

010  xmmvcf008(1)      高压加热器1A泄漏       故障原因：管路腐蚀

011  xmmvcf008(2)      高压加热器1B泄漏       故障原因：管路腐蚀

012  xmmvcf008(3)      高压加热器2A泄漏       故障原因：管路腐蚀

013  xmmvcf008(4)    高压加热器2B泄漏       故障原因：管路腐蚀

014  xmmvcf008(5)    高压加热器3A泄漏       故障原因：管路腐蚀

015  xmmvcf008(6)    高压加热器3B泄漏       故障原因：管路腐蚀

016  xmmvcf008(7)    低压加热器5泄漏        故障原因：管路腐蚀

017  xmmvcf008(8)    低压加热器6泄漏        故障原因：管路腐蚀

018  xmmvcf008(9)    低压加热器7A泄漏       故障原因：管路腐蚀

019  xmmvcf008(10)   低压加热器7B泄漏       故障原因：管路腐蚀

020  xmmvcf008(11)   低压加热器8A泄漏       故障原因：管路腐蚀

021  xmmvcf008(12)   低压加热器8B泄漏       故障原因：管路腐蚀

022  xml1cf009(1)     高压加热器1A水满    故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

023  xml1cf009(2)     高压加热器1B水满     故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

024  xml1cf009(3)     高压加热器2A水满    故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

025  xml1cf009(4)     高压加热器2B水满     故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

026  xml1cf009(5)     高压加热器3A水满     故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

027  xml1cf009(6)     高压加热器3B水满     故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

028  xml1cf009(7)     低压加热器5水满      故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

029  xml1cf009(8)     低压加热器6水满      故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

030  xml1cf009(9)     低压加热器7A水满    故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

031  xml1cf009(10)    低压加热器7B水满    故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

032  xml1cf009(11)    低压加热器8A水满     故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

033  xml1cf009(12)    低压加热器8B水满     故障原因：正常疏水阀误关，紧急疏水阀未自动打开

034  xml1cf010(1)     汽泵A跳闸              故障原因：信号误发

035  xml1cf010(2)     汽泵B跳闸              故障原因：信号误发

036  xml1cf011(1)     汽泵A振动大            故障原因：轴瓦磨损

037  xml1cf011(2)     汽泵B振动大            故障原因：轴瓦磨损

037  xml1cf012(1)     小机A进汽阀卡位        故障原因：机械卡涩

038  xml1cf012(2)     小机B进汽阀卡位        故障原因：机械卡涩

039  xml1cf013(1)     给水A再循环门故障打开       故障原因：控制故障

040  xml1cf013(2)     给水B再循环门故障打开       故障原因：控制故障

041  xml1cf013(3)     电泵再循环门故障打开       故障原因：控制故障

042  xml1cf014       除氧器水位高（一）     故障原因：除氧器水位调节门控制回路失灵导致调门全开

043  xml1cf015       除氧器水位低     故障原因：除氧器水位调节门控制回路失灵导致调门全关

044  xml1cf016       除氧器水位高（二） 故障原因：除氧器水位调节门旁路门误开

045  xml1cf017(1)     给水泵A进口汽化  故障原因：进口滤网堵造成给泵进口压力过低

046  xml1cf017(2)     给水泵B进口汽化  故障原因：进口滤网堵造成给泵进口压力过低

047  xml1cf017(3)     电泵进口汽化    故障原因：进口滤网堵造成给泵进口压力过低

048  xml1cf018(1)     给水泵A前置泵故障      故障原因：电气故障

049  xml1cf018(2)     给水泵B前置泵故障      故障原因：电气故障

050  xml1cf018(3)     电泵前置泵故障         故障原因：电气故障

051  xml1cf019(1)     真空泵A跳闸       故障原因：电气回路故障

052  xml1cf019(2)     真空泵B跳闸       故障原因：电气回路故障

053  xml1cf019(3)     真空泵C跳闸       故障原因：电气回路故障

054  xml1cf020(1)     高加1A紧急放水阀故障打开       故障原因：保护回路故障

055  xml1cf020(2)     高加1B紧急放水阀故障打开       故障原因：保护回路故障

056  xml1cf020(3)     高加2A紧急放水阀故障打开       故障原因：保护回路故障

057  xml1cf020(4)     高加2B紧急放水阀故障打开       故障原因：保护回路故障

058  xml1cf020(5)     高加3A紧急放水阀故障打开       故障原因：保护回路故障

059  xml1cf020(6)     高加3B紧急放水阀故障打开       故障原因：保护回路故障

063  xml1cf022       低加5出口放水门误开        故障原因：信号误发

064  xml1cf023(1)     A汽泵轴温高                故障原因：信号误发

064  xml1cf023(2)     B汽泵轴温高                故障原因：信号误发

065  xml1cf024       凝泵再循环调门、旁路门误开       故障原因：控制故障

066  xml1cf025       汽泵组振动大              故障原因：转速上升太快

067  xml1cf026       汽泵组轴向位移大          故障原因：过负荷

068  xml1cf027       两台汽泵跳闸              故障原因：信号误发

四、

001  xml1cs01        低真空保护误动作                故障原因：信号误发

002  xml1cs02(1)     1A高加抽汽逆止门保护误动作      故障原因：信号误发

003  xml1cs02(2)     1B高加抽汽逆止门保护误动作      故障原因：信号误发

004  xml1cs02(3)     2A高加抽汽逆止门保护误动作      故障原因：信号误发

005  xml1cs02(4)     2B高加抽汽逆止门保护误动作      故障原因：信号误发

006  xml1cs02(5)     四段抽汽逆止门保护误动作         故障原因：信号误发

007  xml1cs02(6)     3A高加抽汽逆止门保护误动作      故障原因：信号误发

008  xml1cs02(7)     3B高加抽汽逆止门保护误动作      故障原因：信号误发

009  xml1cs02(8)     五段抽汽逆止门保护误动作         故障原因：信号误发

010  xml1cs02(9)     六段抽汽逆止门保护误动作         故障原因：信号误发

011  xml1cs04(1)     除氧器压力高保护误动作           故障原因：信号误发

012  xml1cs04(2)     除氧器压力低保护误动作           故障原因：信号误发

013  xml1cs05(1)     小机A保护误动作                故障原因：信号误发

014  xml1cs05(2)     小机B保护误动作                 故障原因：信号误发

015  xml1cs06(1)     A列高加旁路保护误动作（误开）   故障原因：信号误发

016  xml1cs06(2)     B列高加旁路保护误动作（误开）   故障原因：信号误发

017  xml1cs07(1)     A列高加水位高保护误动作         故障原因：信号误发

018  xml1cs07(2)       B列高加水位高保护误动作       故障原因：信号误发

019  xml1cs14          燃油流量信号故障       故障原因：信号故障

020  xml1cs15          凝水流量信号故障       故障原因：信号误发

021  xml1cs19(1)       凝泵A跳闸       故障原因：信号误发

022  xml1cs19(2)       凝泵B跳闸       故障原因：信号误发

023  xml1cs19(3)       凝泵C跳闸       故障原因：信号误发

024  xml1cs20(1)       A密封风机跳闸              故障原因：电气故障

025  xml1cs20(2)       B密封风机跳闸              故障原因：电气故障

026  xml1cs23          误发RUNBACK信号            故障原因：信号误发

027  xml1cs26          凝汽器水位信号故障         故障原因：信号故障

028  xml1cs27          给水母管压力信号故障       故障原因：信号故障

029  xml1cs29          发电机氢气冷却水控制阀卡死       故障原因：控制故障

030  xml1cs30          发电机氢气冷却水控制阀卡涩       故障原因：控制故障

031  xml1cs31          MFT动作                          故障原因：信号误发

032  xml1cs34(1)       A磨煤机驱动端容量风信号故障       故障原因：测量元件故障

033  xml1cs34(2)       A磨煤机非驱动端容量风信号故障     故障原因：测量元件故障

034  xml1cs34(3)       B磨煤机驱动端容量风信号故障       故障原因：测量元件故障

035  xml1cs34(4)       B磨煤机非驱动端容量风信号故障     故障原因：测量元件故障

036  xml1cs34(5)       C磨煤机驱动端容量风信号故障       故障原因：测量元件故障

037  xml1cs34(6)       C磨煤机非驱动端容量风信号故障     故障原因：测量元件故障

038  xml1cs34(7)       D磨煤机驱动端容量风信号故障       故障原因：测量元件故障

039  xml1cs34(8)       D磨煤机非驱动端容量风信号故障     故障原因：测量元件故障

040  xml1cs34(9)       E磨煤机驱动端容量风信号故障       故障原因：测量元件故障

041  xml1cs34(10)      E磨煤机非驱动端容量风信号故障     故障原因：测量元件故障

042  xml1cs34(11)      F磨煤机驱动端容量风信号故障       故障原因：测量元件故障

043  xml1cs34(12)      F磨煤机非驱动端容量风信号故障     故障原因：测量元件故障

044  xml1cs37(1)       一次风机A跳闸           故障原因：控制回路故障

045  xml1cs37(2)       一次风机B跳闸           故障原因：控制回路故障

046  xml1cs38(1)       A磨煤机跳闸             故障原因：控制回路故障

047  xml1cs38(2)       B磨煤机跳闸             故障原因：控制回路故障

048  xml1cs38(3)       C磨煤机跳闸             故障原因：控制回路故障

049  xml1cs38(4)       D磨煤机跳闸             故障原因：控制回路故障

050  xml1cs38(5)       E磨煤机跳闸             故障原因：控制回路故障

051  xml1cs38(6)       F磨煤机跳闸             故障原因：控制回路故障

052  xml1cs39(1)       A送风机故障             故障原因：控制回路故障

053  xml1cs39(2)       B送风机故障             故障原因：控制回路故障

054  xml1cs40(1)       A磨煤机驱动端容量挡板误全开     故障原因：容量风挡板失速

055  xml1cs40(2)       A磨煤机非驱动端容量挡板误全开   故障原因：容量风挡板失速

056  xml1cs40(3)       B磨煤机驱动端容量挡板误全开     故障原因：容量风挡板失速

057  xml1cs40(4)       B磨煤机非驱动端容量挡板误全开   故障原因：容量风挡板失速

058  xml1cs40(5)       C磨煤机驱动端容量挡板误全开     故障原因：容量风挡板失速

059  xml1cs40(6)       C磨煤机非驱动端容量挡板误全开   故障原因：容量风挡板失速

060  xml1cs40(7)       D磨煤机驱动端容量挡板误全开     故障原因：容量风挡板失速

061  xml1cs40(8)       D磨煤机非驱动端容量挡板误全开   故障原因：容量风挡板失速

062  xml1cs40(9)       E磨煤机驱动端容量挡板误全开     故障原因：容量风挡板失速

063  xml1cs40(10)      E磨煤机非驱动端容量挡板误全开   故障原因：容量风挡板失速

064  xml1cs40(11)      F磨煤机驱动端容量挡板误全开     故障原因：容量风挡板失速

065  xml1cs40(12)      F磨煤机非驱动端容量挡板误全开   故障原因：容量风挡板失速

066  xml1cs41(1)       A磨煤机驱动端容量挡板误全关     故障原因：容量风挡板失速

067  xml1cs41(2)       A磨煤机非驱动端容量挡板误全关   故障原因：容量风挡板失速

068  xml1cs41(3)       B磨煤机驱动端容量挡板误全关     故障原因：容量风挡板失速

069  xml1cs41(4)       B磨煤机非驱动端容量挡板误全关   故障原因：容量风挡板失速

070  xml1cs41(5)       C磨煤机驱动端容量挡板误全关     故障原因：容量风挡板失速

071  xml1cs41(6)       C磨煤机非驱动端容量挡板误全关   故障原因：容量风挡板失速

072  xml1cs41(7)       D磨煤机驱动端容量挡板误全关     故障原因：容量风挡板失速

073  xml1cs41(8)       D磨煤机非驱动端容量挡板误全关   故障原因：容量风挡板失速

074  xml1cs41(9)       E磨煤机驱动端容量挡板误全关     故障原因：容量风挡板失速

075  xml1cs41(10)      E磨煤机非驱动端容量挡板误全关   故障原因：容量风挡板失速

076  xml1cs41(11)      F磨煤机驱动端容量挡板误全关     故障原因：容量风挡板失速

077  xml1cs41(12)      F磨煤机非驱动端容量挡板误全关   故障原因：容量风挡板失速

078  xml1cs42          MFT拒动                           故障原因：控制故障

五、

001  xml1cw001(1)      循泵A电动机跳闸       故障原因：电气故障

002  xml1cw001(2)      循泵B电动机跳闸       故障原因：电气故障

003  xml1cw001(3)      循泵C电动机跳闸       故障原因：电气故障

004  xml1cw001(4)      循泵D电动机跳闸       故障原因：电气故障

005  xml1cw002(1)      循泵A轴承温度高       故障原因：冷却水中断

006  xml1cw002(2)      循泵B轴承温度高       故障原因：冷却水中断

007  xml1cw002(3)      循泵C轴承温度高       故障原因：冷却水中断

008  xml1cw002(4)      循泵D轴承温度高       故障原因：冷却水中断

009  xml1cw003(1)      闭式水系统冷却水泵A跳闸    故障原因：电气故障

010  xml1cw003(2)      闭式水系统冷却水泵B跳闸    故障原因：电气故障

011  xmmvcw004(1)     定子内冷水冷却器A内漏      故障原因：水管破裂

012  xmmvcw004(2)     定子内冷水冷却器B内漏      故障原因：水管破裂

013  xmmvcw005       闭式水温度升高               故障原因：冷却器效率降低

014  xml1cw006(1)      开式水冷却泵A跳闸          故障原因：电气故障

015  xml1cw006(2)      开式水冷却泵B跳闸          故障原因：电气故障

016  xmmvcw007       闭式水冷却器泄漏             故障原因：水管破裂

017  xml1cw008        定子内冷水母管泄漏           故障原因: 水管破裂

六、

001      xml1ed01      #7A高厂变高压侧复合电压过电流     故障原因:外部相间故障

003      xml1ed03      #7A高厂变轻瓦斯发信号      故障原因:内部轻微故障

004      xml1ed04      #7A高厂变重瓦斯保护动作      故障原因:内部匝间故障

005      xml1ed05      #7A高厂变差动保护动作      故障原因:绕组及引出线故障

006      xml1ed06      #04A高备变重瓦斯      故障原因:内部故障

008      xml1ed08(1)   10kVⅠ段母线故障（单相接地）      故障原因:绝缘故障

009      xml1ed08(2)   10kVⅠ段母线故障（两相短路）      故障原因:绝缘故障

010      xml1ed08(3)   10kVⅠ段母线故障（三相短路）      故障原因:绝缘故障

011      xml1ed09      400V锅炉A段母线故障（单相接地）      故障原因:绝缘故障

013      xml1ed11      220V直流7A段母线失电      故障原因:直流电源故障

014      xml1ed12      厂用电中断      故障原因:发电机跳闸，备投未动

017      xml1ed15      #04A启备变差动保护动作   故障原因:启备变绕组绝缘破坏导致相间短路

018      xml1ed16      #04A启备轻瓦斯保护动作   故障原因:启备变内部绕组有轻微放电或油中参有气体

019      xml1ed17(1)    #04A启备变分支7A过流保护动作   故障原因:启备变#04A分支7A母线发生故障

020      xml1ed17(2)    #04A启备变分支7B过流保护动作   故障原因:启备变#04A分支7B母线发生故障

023      xml1ed20       #7A高厂变低压分支A过流    故障原因:高厂变低压侧10kV工作A进线段母线发生故障

024      xml1ed21      #7A高厂变Ⅰ段工作分支零序保护动作    故障原因:高厂变低压侧10kV工作进线Ⅰ段或母线发生单相接地故障

025      xml1ed22      #04A启备变有载调压轻瓦斯 故障原因:有载调压时绕组有轻微放电

026      xml1ed25     10kV工作电源开关跳开 备自投失败  故障原因:发变组保护动作跳闸，厂用快切失败

027      xml1ed26(1)   10kVⅠ段母线PT一次保险熔断(一相:A相)

028      xml1ed26(2)   10kVⅠ段母线PT一次保险熔断(三相)

029      xml1ed27(1)   10kVⅡ段母线PT一次保险熔断(一相:A相)

030      xml1ed27(2)   10kVⅡ段母线PT一次保险熔断(三相)

031      xml1ed28(1)   10kVⅢ段母线PT一次保险熔断(一相:A相)

032      xml1ed28(2)   10kVⅢ段母线PT一次保险熔断(三相)

033      xml1ed29(1)   10kVⅣ段母线PT一次保险熔断(一相:A相)

034      xml1ed29(2)   10kVⅣ段母线PT一次保险熔断(三相)

035      xml1ed08(2)   10kVⅠ段母线相间故障

036      xml1ed30      10kVⅡ段母线相间故障

037      xml1ed31      10kVⅢ段母线相间故障

038      xml1ed32      10kVⅣ段母线相间故障

039      xml1ed33      锅炉A变故障跳闸         故障原因：相间故障

040      xml1ed34      汽机A变故障跳闸         故障原因：相间故障

041      xml1ed35      汽机400VA段失电         故障原因：相间故障

七、

001      xml1eg01      发电机定子线圈相间故障    故障原因：绝缘损坏

002      xml1eg02      发电机定子单相接地        故障原因：绝缘损坏

003      xml1eg03      发电机定子过负荷（对称）  故障原因：系统对称故障

004      xml1eg04      发电机定子过电压          故障原因：励磁系统异常

005      xml1eg05      发电机过负荷跳闸          故障原因：负荷高

006      xml1eg06      发电机三相电流不平衡      故障原因：系统负荷不平衡

007      xml1eg07      发电机断水              故障原因：冷却水停止

008      xml1eg08      发电机过激磁（低定值）  故障原因：系统解列甩负荷

009      xml1eg09      发电机振荡和失去同步    故障原因：系统故障;发电机失磁或欠磁引起;人员误操作或保护误动引起

010      xml1eg11      发电机逆功率保护动作    故障原因：无蒸汽运行

011      xml1eg12(1)    发电机出口1PT二次电压消失    故障原因：1PT一次保险烧断

012      xml1eg12(2)    发电机出口2PT二次电压消失    故障原因：2PT一次保险烧断

013      xml1eg12(3)    发电机出口3PT二次电压消失    故障原因：3PT一次保险烧断

014      xml1eg13      发电机非全相运行               故障原因：

015      xml1eg14      发电机转子接地保护动作         故障原因：发电机转子绝缘破坏接地放电

016      xml1eg15      发电机失磁           故障原因：励磁系统故障

017      xml1eg16      主变轻瓦斯           故障原因：内部故障（轻微）

018      xml1eg17      主变铁芯故障         故障原因：内部故障（严重）

019      xml1eg18      主变出口相间短路     故障原因：主变出口绝缘破坏相间短路

020      xml1eg19      励磁变差动保护动作   故障原因：励磁变内部绝缘破坏相间短路

八、

002     xml1fs02(1)     A磨煤机跳闸           故障原因：电气故障

003     xml1fs02(2)     B磨煤机跳闸           故障原因：电气故障

004     xml1fs02(3)     C磨煤机跳闸           故障原因：电气故障

005     xml1fs02(4)     D磨煤机跳闸           故障原因：电气故障

006     xml1fs02(5)     E磨煤机跳闸           故障原因：电气故障

007     xml1fs02(6)     F磨煤机跳闸           故障原因：电气故障

008     xml1fs03(1)     A磨煤机驱动侧断煤     故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

009     xml1fs03(2)     A磨煤机非驱动侧断煤   故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

010     xml1fs03(3)     B磨煤机驱动侧断煤     故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

011     xml1fs03(4)     B磨煤机非驱动侧断煤   故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

012     xml1fs03(5)     C磨煤机驱动侧断煤     故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

013     xml1fs03(6)     C磨煤机非驱动侧断煤   故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

014     xml1fs03(7)     D磨煤机驱动侧断煤     故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

015     xml1fs03(8)     D磨煤机非驱动侧断煤   故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

016     xml1fs03(9)     E磨煤机驱动侧断煤     故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

017     xml1fs03(10)    E磨煤机非驱动侧断煤   故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

018     xml1fs03(11)    F磨煤机驱动侧断煤     故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

019     xml1fs03(12)    F磨煤机非驱动侧断煤   故障原因：杂质将给煤机出口管路堵塞

020     xml1fs04(1)     A磨煤机堵煤           故障原因：磨煤机堵煤

021     xml1fs04(2)     B磨煤机堵煤           故障原因：磨煤机堵煤

022     xml1fs04(3)     C磨煤机堵煤           故障原因：磨煤机堵煤

023     xml1fs04(4)     D磨煤机堵煤           故障原因：磨煤机堵煤

024     xml1fs04(5)     E磨煤机堵煤           故障原因：磨煤机堵煤

025     xml1fs04(6)     F磨煤机堵煤           故障原因：磨煤机堵煤

026     xml1fs05(1)     A磨煤机着火           故障原因：磨煤机出口温度高

027     xml1fs05(2)     B磨煤机着火           故障原因：磨煤机出口温度高

028     xml1fs05(3)     C磨煤机着火           故障原因：磨煤机出口温度高

029     xml1fs05(4)     D磨煤机着火           故障原因：磨煤机出口温度高

030     xml1fs05(5)     E磨煤机着火           故障原因：磨煤机出口温度高

031     xml1fs05(6)     F磨煤机着火           故障原因：磨煤机出口温度高

032     xml1fs06(1)     A磨煤机出口温度高     故障原因：控制回路故障

033     xml1fs06(2)     B磨煤机出口温度高     故障原因：控制回路故障

034     xml1fs06(3)     C磨煤机出口温度高     故障原因：控制回路故障

035     xml1fs06(4)     D磨煤机出口温度高     故障原因：控制回路故障

036     xml1fs06(5)     E磨煤机出口温度高     故障原因：控制回路故障

037     xml1fs06(6)     F磨煤机出口温度高     故障原因：控制回路故障

038     xml1fs07(1)     A磨煤机润滑油温度过高     故障原因：油冷却器效率降低

039     xml1fs07(2)     B磨煤机润滑油温度过高     故障原因：油冷却器效率降低

040     xml1fs07(3)     C磨煤机润滑油温度过高     故障原因：油冷却器效率降低

041     xml1fs07(4)     D磨煤机润滑油温度过高     故障原因：油冷却器效率降低

042     xml1fs07(5)     E磨煤机润滑油温度过高     故障原因：油冷却器效率降低

043     xml1fs07(6)     F磨煤机润滑油温度过高     故障原因：油冷却器效率降低

044     xml1fs08(1)     A磨煤机润滑油系统故障     故障原因：润滑油泵跳闸

045     xml1fs08(2)     B磨煤机润滑油系统故障     故障原因：润滑油泵跳闸

046     xml1fs08(3)     C磨煤机润滑油系统故障     故障原因：润滑油泵跳闸

047     xml1fs08(4)     D磨煤机润滑油系统故障     故障原因：润滑油泵跳闸

048     xml1fs08(5)     E磨煤机润滑油系统故障     故障原因：润滑油泵跳闸

049     xml1fs08(6)     F磨煤机润滑油系统故障     故障原因：润滑油泵跳闸

050     xml1fs09(1)     A磨煤机冷风门卡涩     故障原因：机械故障

051     xml1fs09(2)     B磨煤机冷风门卡涩     故障原因：机械故障

052     xml1fs09(3)     C磨煤机冷风门卡涩     故障原因：机械故障

053     xml1fs09(4)     D磨煤机冷风门卡涩     故障原因：机械故障

054     xml1fs09(5)     E磨煤机冷风门卡涩     故障原因：机械故障

055     xml1fs09(6)     F磨煤机冷风门卡涩     故障原因：机械故障

056     xml1fs10(1)     A磨煤机热风门卡涩     故障原因：机械故障

057     xml1fs10(2)     B磨煤机热风门卡涩     故障原因：机械故障

058     xml1fs10(3)     C磨煤机热风门卡涩     故障原因：机械故障

059     xml1fs10(4)     D磨煤机热风门卡涩     故障原因：机械故障

060     xml1fs10(5)     E磨煤机热风门卡涩     故障原因：机械故障

061     xml1fs10(6)     F磨煤机热风门卡涩     故障原因：机械故障

062     xml1fs11(1)     A1下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

063     xml1fs11(2)     A2下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

064     xml1fs11(3)     B1下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

065     xml1fs11(4)     B2下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

066     xml1fs11(5)     C1下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

067     xml1fs11(6)     C2下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

068     xml1fs11(7)     D1下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

069     xml1fs11(8)     D2下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

070     xml1fs11(9)     E1下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

071     xml1fs11(10)    E2下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

072     xml1fs11(11)    F1下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

073     xml1fs11(12)    F2下煤管堵塞     故障原因：进入杂物

074     xml1fs12(1)     A1给煤机跳闸     故障原因：电气故障

075     xml1fs12(2)     A2给煤机跳闸     故障原因：电气故障

076     xml1fs12(3)     B1给煤机跳闸     故障原因：电气故障

077     xml1fs12(4)     B2给煤机跳闸     故障原因：电气故障

078     xml1fs12(5)     C1给煤机跳闸     故障原因：电气故障

079     xml1fs12(6)     C2给煤机跳闸     故障原因：电气故障

080     xml1fs12(7)     D1给煤机跳闸     故障原因：电气故障

081     xml1fs12(8)     D2给煤机跳闸     故障原因：电气故障

082     xml1fs12(9)     E1给煤机跳闸     故障原因：电气故障

083     xml1fs12(10)    E2给煤机跳闸     故障原因：电气故障

084     xml1fs12(11)    F1给煤机跳闸     故障原因：电气故障

085     xml1fs12(12)    F2给煤机跳闸     故障原因：电气故障

086     xml1fs13(1)     A1给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

087     xml1fs13(2)     A2给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

088     xml1fs13(3)     B1给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

089     xml1fs13(4)     B2给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

090     xml1fs13(5)     C1给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

091     xml1fs13(6)     C2给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

092     xml1fs13(7)     D1给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

093     xml1fs13(8)     D2给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

094     xml1fs13(9)     E1给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

095     xml1fs13(10)    E2给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

096     xml1fs13(11)    F1给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

097     xml1fs13(12)    F2给煤机出力低     故障原因：皮带打滑

098     xml1fs14(1)     A1给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

099     xml1fs14(2)     A2给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

100     xml1fs14(3)     B1给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

101     xml1fs14(4)     B2给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

102     xml1fs14(5)     C1给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

103     xml1fs14(6)     C2给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

104     xml1fs14(7)     D1给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

105     xml1fs14(8)     D2给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

106     xml1fs14(9)     E1给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

107     xml1fs14(10)    E2给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

108     xml1fs14(11)    F1给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

109     xml1fs14(12)    F2给煤机控制器失灵     故障原因：控制器失灵

110     xml1fs15(1)     A制粉系统爆炸     故障原因：系统温度高

111     xml1fs15(2)     B制粉系统爆炸     故障原因：系统温度高

112     xml1fs15(3)     C制粉系统爆炸     故障原因：系统温度高

113     xml1fs15(4)     D制粉系统爆炸     故障原因：系统温度高

114     xml1fs15(5)     E制粉系统爆炸     故障原因：系统温度高

115     xml1fs15(6)     F制粉系统爆炸     故障原因：系统温度高

116     xml1fs16        燃油系统故障         故障原因：供油管泄漏

117     xml1fs17(1)      A火检冷却风机故障    故障原因：电气故障

118     xml1fs17(2)      B火检冷却风机故障    故障原因：电气故障

119     xml1fs18(1)      省煤器烟道二次燃烧    故障原因：可燃物堆积过多

122     xml1fs19        锅炉灭火              故障原因：MFT信号误发

123     xml1fs20        锅炉掉焦，锅炉灭火    故障原因：锅炉掉焦

124     xml1fs21(1)      A密封风机跳闸        故障原因：电气故障

125     xml1fs21(2)      B密封风机跳闸        故障原因：电气故障

126     xml1fs22        密封风机风压低        故障原因：漏风

127     xmmvfs31       煤质变差

128     xml1fs99        低再烟道二次燃烧     故障原因：可燃物堆积过多

九、

001  xml1ms001         汽机旁路系统故障       故障原因：控制回路故障

002  xml1ms002         汽机轴封压力高         故障原因：轴封压力调节阀控制失灵

003  xmmvms003        汽机轴封压力低         故障原因：管道破裂

004  xml1ms004         轴封溢流阀卡位         故障原因：机械卡涩

005  xmmvms005        主蒸汽温度急剧下降汽机水冲击（一）   故障原因：分离器满水或主蒸汽带水

007  xml1ms007         高压缸进水汽轮机水冲击       故障原因：高加满水保护拒动，汽水倒入汽轮机

008  xml1ms008         高压缸上、下缸温差大         故障原因：机组启动中汽缸疏水门误关

012  xml1ms012(1)       高加1进汽电动门故障关闭       故障原因：误信号

013  xml1ms012(2)       高加2进汽电动门故障关闭       故障原因：误信号

014  xml1ms012(3)       高加3进汽电动门故障关闭       故障原因：误信号

015  xml1ms013         4段抽汽至除氧器逆止门开关故障拒动    故障原因：机械卡涩

016  xml1ms014         4段抽汽至除氧器逆止门误关       故障原因：误信号

十、

001  xmmvtb001(1)      汽机轴承1振动大        故障原因：机械故障

002  xmmvtb001(2)      汽机轴承2振动大        故障原因：机械故障

003  xmmvtb001(3)      汽机轴承3振动大        故障原因：机械故障

004  xmmvtb001(4)      汽机轴承4振动大        故障原因：机械故障

005  xmmvtb001(5)      汽机轴承5振动大        故障原因：机械故障

006  xmmvtb001(6)      汽机轴承6振动大        故障原因：机械故障

007  xmmvtb001(7)      汽机轴承7振动大        故障原因：机械故障

008  xmmvtb001(8)      汽机轴承8振动大        故障原因：机械故障

009  xmmvtb001(9)      汽机轴承9振动大        故障原因：机械故障

010  xml1tb002         汽机低压缸末级断叶片    故障原因：叶片金属疲劳

011  xmmvtb003        汽机轴向位移大          故障原因：推力轴承磨损

012  xmmvtb004        汽机推力轴承温度高      故障原因：机械磨擦大

013  xml1tb005(1)       汽机轴承1金属温度高    故障原因：轴承磨损

014  xml1tb005(2)      汽机轴承2金属温度高      故障原因：轴承磨损

015  xml1tb005(3)      汽机轴承3金属温度高      故障原因：轴承磨损

016  xml1tb005(4)      汽机轴承4金属温度高      故障原因：轴承磨损

017  xml1tb005(5)      汽机轴承5金属温度高      故障原因：轴承磨损

018  xml1tb005(6)      汽机轴承6金属温度高      故障原因：轴承磨损

019  xml1tb005(7)      汽机轴承7金属温度高      故障原因：轴承磨损

020  xml1tb005(8)      汽机轴承8金属温度高      故障原因：轴承磨损

021  xml1tb005(9)      汽机轴承9金属温度高      故障原因：轴承磨损

022  xml1tb006        汽机低压缸差胀大          故障原因：传感器异常

023  xmmvtb007       主油泵故障                故障原因：机械故障

024  xmmvtb008       汽机偏心大                故障原因：机械原因，大轴弯曲

026  xml1tb010        汽机润滑油温高            故障原因：冷油器冷却水流量过小

027  xml1tb011        汽机润滑油温低            故障原因：冷油器冷却水流量过大

028  xml1tb012        盘车装置故障              故障原因：机械原因

029  xmmvtb013(1)     汽机轴承1漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

030  xmmvtb013(2)     汽机轴承2漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

031  xmmvtb013(3)     汽机轴承3漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

032  xmmvtb013(4)     汽机轴承4漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

033  xmmvtb013(5)     汽机轴承5漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

034  xmmvtb013(6)     汽机轴承6漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

035  xmmvtb013(7)     汽机轴承7漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

036  xmmvtb013(8)     汽机轴承8漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

037  xmmvtb013(9)     汽机轴承9漏油            故障原因：轴承入口润滑油管破损

038  xml1tb014(1)      顶轴油泵A故障            故障原因：机械损坏

039  xml1tb014(2)      顶轴油泵B故障            故障原因：机械损坏

040  xmmvtb015       发电机定子线圈温度高  故障原因：线圈到冷却水的传热效率下降

041  xmmvtb016       发电机定子铁芯温度高  故障原因：铁芯到氢气的传热效率下降

042  xmmvtb017       发电机转子温度高      故障原因：转子到氢气的传热效率下降

043  xmmvtb018       发电机定子冷却水温度高   故障原因：定子水冷却器管道结垢，冷却效率下降

044  xmmvtb019       发电机氢温度高   故障原因：氢气冷却器故障，冷却效率下降

045  xml1tb020(1)      发电机定子冷却水泵A电动机跳闸   故障原因：电气故障

046  xml1tb020(2)      发电机定子冷却水泵B电动机跳闸   故障原因：电气故障

047  xmmvtb021       发电机定子冷却水流量低            故障原因：冷却水总管堵塞

048  xmmvtb022       发电机漏氢，致使发电机氢压低      故障原因：密封不良

049  xmmvtb023(1)     小机A润滑油泄漏                 故障原因：油母管泄漏

050  xmmvtb023(2)     小机B润滑油泄漏                 故障原因：油母管泄漏

051  xmmvtb024(1)     小机A轴向位移大                 故障原因：变送器故障

052  xmmvtb024(2)     小机B轴向位移大                 故障原因：变送器故障

053  xmmvtb025(1)      电泵工作油油温高                 故障原因：变送器故障

053  xmmvtb025(2)      电泵润滑油油温高                 故障原因：变送器故障

054  xmmvtb026        大机冷油器冷却水严重堵塞         故障原因：冷却水管堵

055  xmmvtb027        氢温低                           故障原因：氢冷器水量大

056  xmmvtb028        EH油温高                        故障原因：冷却水量少

057  xmmvtb029(1)  小机A油压下降            故障原因：滤网堵

058  xmmvtb029(2)  小机B油压下降            故障原因：滤网堵

059  xml1tb030(1)    抗燃油压低                故障原因：滤网A脏

060  xml1tb030(2)    抗燃油压低                故障原因：滤网B脏

061  xml1tb031      高压#2主汽门关闭          故障原因：LVDT板子坏

062  xml1tb032      单侧中压主汽门关闭        故障原因：LVDT板子坏

十一、

001  xml1tc01       汽机跳闸                   故障原因：保护误动作

002  xml1tc02       盘车装置故障               故障原因：电气故障

003  xml1tc03(1)     EH油泵A故障             故障原因：电气故障

004  xml1tc03(2)     EH油泵B故障             故障原因：电气故障

005  xml1tc04       电超速保护误动作           故障原因：信号误发

006  xml1tc06       汽机润滑油压低保护误动作   故障原因：信号误发

007  xml1tc07       轴向位移保护误动作         故障原因：信号误发

008  xml1tc08       主汽门由正常值误关至零     故障原因：LVDT故障

009  xml1tc09       高调门由正常值误关至零     故障原因：高调阀LVDT故障

010  xml1tc10       中调门由正常值误关至零     故障原因：中调阀LVDT故障

011  xml1tc11       汽机转速信号故障           故障原因：信号故障

012  xml1tc12       调节级压力故障             故障原因：调节级压力变送器故障

013  xml1tc13       功率信号故障               故障原因：信号故障

014  xml1tc14       主汽压力信号故障           故障原因：主汽压力测量元件故障

670MW机组故障清单

一、电气故障

发电机系统

(1)      xml101eg01       发电机匝间保护动作

(2)      xml101eg02       发电机定子接地

(3)      xml101eg03       发电机对称过负荷

(4)      xml101eg04       发电机非对称过负荷

(5)      xml101eg05       发电机定子过电压

(10)     xml101eg14       发电机差动保护动作

(15)     xml101eg21(1)    主变A相重瓦斯

(16)     xml101eg21(2)    主变B相重瓦斯

(17)     xml101eg21(3)    主变C相重瓦斯

(23)     xml101eg28       主变差动保护动作

(26)     xml101eg33       发电机转子两点接地保护动作

(28)     xml101eg39       发变组1PT断线

(29)     xml101eg40       发变组2PT断线

(30)      xml101eg41       发变组3PT断线

配电系统

（1）     xml101ed01(1)         高厂变A复合电压过电流

（2）     xml101ed01(2)         高厂变B复合电压过电流

（3）     xml101ed02(1)         高厂变A故障跳闸

（4）     xml101ed02(2)         高厂变B故障跳闸

（5）     xml101ed03(1)         高厂变A冷却器电源故障(电源切换失败)

（6）     xml101ed03(2)         高厂变B冷却器电源故障(电源切换失败)

（7）     xml101ed04(1)         高厂变A重瓦斯

（8）     xml101ed04(2)         高厂变B重瓦斯

（9）     xml101ed05(1)         高厂变A差动保护动作

（10）    xml101ed05(2)         高厂变B差动保护动作

（11）    xml101ed06(1)         启备变A 重瓦斯

（12）    xml101ed06(2)         启备变B 重瓦斯

（13）    xml101ed07(1)         启备变A 差动保护动作

（14）    xml101ed07(2)         启备变B 差动保护动作

（15）    xml101ed09            3A低厂变保护动作

（17）    xml101ed12(1)         #02启备变冷却装置电源故障(电源切换失败)

（18）    xml101ed12(2)         #03启备变冷却装置电源故障(电源切换失败)

（20）    xml101ed15(1)         高厂变3A中性点零序保护动作

（21）    xml101ed15(2)         高厂变3B中性点零序保护动作

（25）    xml101ed19(1)         6KV A段工作电源开关跳开，备自投失败

（26）    xml101ed19(2)         6KV B段工作电源开关跳开，备自投失败

（27）    xml101ed19(3)         6KV C段工作电源开关跳开，备自投失败

（28）    xml101ed20(1)         400V工作母线A相间短路

（29）    xml101ed20(2)         400V工作母线B相间短路

（30）    xml101ed21(1)         400V保安MCCA相间短路

（31）    xml101ed21(2)         400V保安MCCB相间短路

（32）    xml101ed22(1)         低厂变3A高压侧绕组相间短路

（33）    xml101ed22(2)         低厂变3B高压侧绕组相间短路

（36）    xml101ed25(1)         低厂变3A过流保护动作

（37）    xml101ed25(2)         低厂变3B过流保护动作

（38）    xml16kV3APT1(1)       6KV工作IIIA段PT断线

（39）	  xml16kV3BPT1(1)       6KV工作IIIB段PT断线

（40）      xml101ed40          6KV工作ⅢA段三相短路（永久性故障）

（41）      xml101ed41          6KV工作ⅢB段三相短路（永久性故障）

42      xml101ed42            6KV工作ⅢC段三相短路（永久性故障）

51      xml101ed51            3A低厂变4337拒动

52      xml101ed52            3B低厂变4338拒动

53      xml101ed53            #3炉3A密封风机接地

54	   xml101ed54           #3机3A开式水泵接地

55	   xml101ed55           #3机3A汽泵前置泵接地

56	   xml101ed56           #3炉3C磨煤机接地

57	   xml101ed57           #3炉3B磨煤机接地

58	   xml101ed58           #3炉3A磨煤机接地

59	   xml101ed59           #3炉3A一次风机接地

60	   xml101ed60        #3炉3A送风机接地

61	   xml101ed61        #3机3A循环水泵接地

62	   xml101ed62        #3机3A凝结水泵接地

63	   xml101ed63        #3机3A引风机接地

64	   xml101ed64        #3机3B引风机接地

65	   xml101ed65        #3机3B凝结水泵接地

66	   xml101ed66        #3机3B循环水泵接地

67	   xml101ed67        #3炉3B送风机接地

68	   xml101ed68        #3炉3B一次风机接地

69	   xml101ed69        #3炉3D磨煤机接地

70	   xml101ed70        #3炉3E磨煤机接地

71	   xml101ed71        #3炉3F磨煤机接地

72	   xml101ed72        #3机3B汽泵前置泵接地

73	   xml101ed73        #3机3B开式水泵接地

74	   xml101ed74        #3炉3B密封风机接地

75	   xml101ed75        #3机电动给水泵接地

76	   xml101ed76        #3机3A循环水泵保护拒动

77	   xml101ed77        #3机3B循环水泵保护拒动

78	   xml101ed78        #3炉3A送风机保护拒动

79	   xml101ed79        #3炉3B送风机保护拒动

80	   xml101ed80        #3炉3A引风机保护拒动

81	   xml101ed81        #3炉3B引风机保护拒动

82	   xml101ed82        #3A低厂变4337开关误跳闸

83	   xml101ed83        #3B低厂变4338开关误跳闸

84	   xml101ed84        400V3A工作段接地故障

85	   xml101ed85        400V3B工作段接地故障

86	   xml101ed86        #3机400V汽机MCC（一）段相间故障

87	   xml101ed87        #3机400V汽机MCC（二）段相间故障

88	   xml101ed88        #3机400V汽机MCC（三）段相间故障

89	   xml101ed89        #3机400V锅炉MCC（一）段相间故障

90	   xml101ed90        #3机400V锅炉MCC（二）段相间故障

二、锅炉故障

风烟系统

(1) xml1ag05(1) 送风机A跳闸 故障原因：电气故障

(2) xml1ag05(2) 送风机B跳闸 故障原因：电气故障

(3) xml1ag05(3) 送风机A跳闸 故障原因：就地事故按钮动作

(4) xml1ag05(4) 送风机B跳闸 故障原因：就地事故按钮动作

(5) xml1ag07(1) 送风机A喘振 故障原因：运行在工作曲线之外

(6) xml1ag07(2) 送风机B喘振 故障原因：运行在工作曲线之外

(7) xml1ag08(1) 送风机A振动大 故障原因：地角螺丝松动

(8) xml1ag08(2) 送风机B振动大 故障原因：地角螺丝松动

(9) xml1ag09(1) 送风机A动叶调整失控 故障原因：压力油供油门误关

(10) xml1ag09(2) 送风机B动叶调整失控 故障原因：压力油供油门误关

(11) xml1ag10(1) 送风机A出口挡板故障 故障原因：故障卡涩

(12) xml1ag10(1) 送风机B出口挡板故障 故障原因：故障卡涩

(17) xml1ag14(1) 送风机A液压油站冷却水中断 故障原因：冷却水门误关

(18) xml1ag14(2) 送风机B液压油站冷却水中断 故障原因：冷却水门误关

(19) xml1ag18(1) 送风机A液压油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(20) xml1ag18(2) 送风机B液压油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(21) xml1ag19(1) 一次风机A跳闸 故障原因：电气故障

(22) xml1ag19(2) 一次风机B跳闸 故障原因：电气故障

(23) xml1ag23(1) 一次风机A振动大 故障原因：地脚螺丝松动

(24) xml1ag23(2) 一次风机B振动大 故障原因：地脚螺丝松动

(25) xml1ag24(1) 一次风机A入口挡板调整失控 故障原因：控制故障

(26) xml1ag24(2) 一次风机B入口挡板调整失控 故障原因：控制故障

(27) xml1ag25(1) 一次风机A出口挡板故障 故障原因：故障卡涩

(28) xml1ag25(2) 一次风机B出口挡板故障 故障原因：故障卡涩

(29) xml1ag26(1) 一次风机A油站冷却水中断 故障原因：冷却水门误关

(30) xml1ag26(2) 一次风机B油站冷却水中断 故障原因：冷却水门误关

(31) xml1ag27(1) 一次风机A油站供油压力低 故障原因：油站滤网堵

(32) xml1ag27(2) 一次风机B油站供油压力低 故障原因：油站滤网堵

(33) xml1ag28(1) 空预器A跳闸 故障原因：电气故障

(34) xml1ag28(2) 空预器B跳闸 故障原因：电气故障

(35) xml1ag28(3) 空预器A跳闸 故障原因：空预器机械卡涩，电机过负荷

(36) xml1ag28(4) 空预器B跳闸 故障原因：空预器机械卡涩，电机过负荷

(39) xml1ag11(1) 空预器A着火 故障原因：空预器积存可燃物

(40) xml1ag11(2) 空预器B着火 故障原因：空预器积存可燃物

(47) xml1ag32(1) 吸风机A跳闸 故障原因：电气故障

(48) xml1ag32(2) 吸风机B跳闸 故障原因：电气故障

(49) xml1ag32(3) 吸风机A跳闸 故障原因：就地事故按钮动作

(50) xml1ag32(4) 吸风机B跳闸 故障原因：就地事故按钮动作

(51) xml1ag44(1) 吸风机A喘振 故障原因：运行在工作曲线之外

(52) xml1ag44(2) 吸风机B喘振 故障原因：运行在工作曲线之外

(53) xml1ag15(1) 吸风机A振动大 故障原因：地脚螺丝松动

(54) xml1ag15(2) 吸风机B振动大 故障原因：地脚螺丝松动

(55) xml1ag33(1) 吸风机A静叶调整失控 故障原因：控制故障

(56) xml1ag33(2) 吸风机B静叶调整失控 故障原因：控制故障

(57) xml1ag34(1) 吸风机A出口挡板故障 故障原因：故障卡涩

(58) xml1ag34(2) 吸风机B出口挡板故障 故障原因：故障卡涩

(59) xml1ag16(1) 吸风机A电机油站冷却水中断 故障原因：冷却水门误关

(60) xml1ag16(2) 吸风机B电机油站冷却水中断 故障原因：冷却水门误关

(61) xml1ag35(1) 吸风机A电机油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(62) xml1ag35(2) 吸风机B电机油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(63) xml1ag38(1) 火检风机A跳闸 故障原因：电气故障

(64) xml1ag38(2) 火检风机B跳闸 故障原因：电气故障

(73) xml1ag45(1) 引风机A失速 故障原因：失速故障

(74) xml1ag45(2) 引风机B失速 故障原因：失速故障

(75) xml1ag46(1) 引风机A轴承温度高 故障原因：冷却风机故障，且不联启

(76) xml1ag46(2) 引风机B轴承温度高 故障原因：冷却风机故障，且不联启

(77) xml1agwf670(1)空预器吹灰失效 故障原因：阀门卡涩

(77) xml1agwf670(2)空预器吹灰失效 故障原因：阀门卡涩

(33) xml1ag671(1) 空预器A跳闸 故障原因：电源故障

(33) xml1ag671(2) 空预器A跳闸 故障原因：电源故障

控制系统

21 xml1cs21(1) 误发A密封风机跳闸信号

22 xml1cs21(2) 误发B密封风机跳闸信号

40 xml1cs26(2) 误发送风机RUNBACK信号

41 xml1cs26(3) 误发引风机RUNBACK信号

42 xml1cs26(4) 误发一次风机RUNBACK信号

43 xml1cs26(5) 误发空预器RUNBACK信号

57 xml1cs38 锅炉分离器出口蒸汽温度信号故障

60 xml1cs41(1) A一次风机跳闸

61 xml1cs41(2) B一次风机跳闸

62 xml1cs42(1) A磨煤机跳闸

63 xml1cs42(2) B磨煤机跳闸

64 xml1cs42(3) C磨煤机跳闸

65 xml1cs42(4) D磨煤机跳闸

66 xml1cs42(5) E磨煤机跳闸

67 xml1cs42(6) F磨煤机跳闸

68 xml1cs44(1) A送风机故障

69 xml1cs44(2) B送风机故障

14 xml1cs10(1) A1给煤机转速信号故障 15 xml1cs10(2) A2给煤机转速信号故障 16 xml1cs10(3) B1给煤机转速信号故障 17 xml1cs10(4) B2给煤机转速信号故障 18 xml1cs11 汽水分离器水位信号故障 21 xml1cs21(1) 误发A密封风机跳闸信号 22 xml1cs21(2) 误发B密封风机跳闸信号 39 xml1cs26(1) 误发给水泵RUNBACK信号 40 xml1cs26(2) 误发送风机RUNBACK信号 41 xml1cs26(3) 误发引风机RUNBACK信号 42 xml1cs26(4) 误发一次风机RUNBACK信号 43 xml1cs26(5) 误发空预器RUNBACK信号 50 xml1cs34 误发手动紧急停炉信号 51 xml1cs35(1) A密封风机故障 52 xml1cs35(2) B密封风机故障 53 xml1cs37(1) C磨C1容量风信号故障 54 xml1cs37(2) C磨C2容量风信号故障 55 xml1cs37(3) D磨D1容量风信号故障 56 xml1cs37(4) D磨D2容量风信号故障 57 xml1cs38 锅炉分离器出口蒸汽温度信号故障 60 xml1cs41(1) A一次风机跳闸 61 xml1cs41(2) B一次风机跳闸 62 xml1cs42(1) A磨煤机跳闸 63 xml1cs42(2) B磨煤机跳闸 64 xml1cs42(3) C磨煤机跳闸 65 xml1cs42(4) D磨煤机跳闸 66 xml1cs42(5) E磨煤机跳闸 67 xml1cs42(6) F磨煤机跳闸 68 xml1cs44(1) A送风机故障 69 xml1cs44(2) B送风机故障 70 xml1cs46 煤质变好 71 xml1cs47 煤质变坏

锅炉本体系统

(1) xmmvbr01(1) 水冷壁螺旋管圈泄漏 故障原因：金属疲劳

(2) xmmvbr01(2) 水冷壁垂直管段泄漏 故障原因：金属疲劳

(25) xmmvbr17(1) A侧省煤器泄漏 故障原因：金属疲劳

(26) xmmvbr17(2) B侧省煤器泄漏 故障原因：金属疲劳

(38) xml1br27(1) A侧主蒸汽压力不高，PCV阀误动作 故障原因：保护误动作

(39) xml1br27(2) B侧主蒸汽压力不高，PCV阀误动作 故障原因：保护误动作

(68) xml1br32(1) 锅炉断水 故障原因：主给水阀误关

(72) xmmvbr35(1) A侧分隔屏过热器泄漏 故障原因：金属疲劳或飞灰磨损

(73) xmmvbr35(2) B侧分隔屏过热器泄漏 故障原因：金属疲劳或飞灰磨损

(74) xmmvbr36(1) A侧后屏过热器泄漏 故障原因：金属疲劳或飞灰磨损

(75) xmmvbr36(2) B侧后屏过热器泄漏 故障原因：金属疲劳或飞灰磨损

燃料系统

(1) xml1fs14(1) 给煤机A1断煤 故障原因：落煤管堵

(2) xml1fs14(2) 给煤机A2断煤 故障原因：落煤管堵

(3) xml1fs14(3) 给煤机B1断煤 故障原因：落煤管堵

(4) xml1fs14(4) 给煤机B2断煤 故障原因：落煤管堵

(5) xml1fs14(5) 给煤机C1断煤 故障原因：落煤管堵

(6) xml1fs14(6) 给煤机C2断煤 故障原因：落煤管堵

(7) xml1fs14(7) 给煤机D1断煤 故障原因：落煤管堵

(8) xml1fs14(8) 给煤机D2断煤 故障原因：落煤管堵

(9) xml1fs14(9) 给煤机E1断煤 故障原因：落煤管堵

(10) xml1fs14(10) 给煤机E2断煤 故障原因：落煤管堵

(13) xml1fs01(1) 给煤机A1跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(14) xml1fs01(2) 给煤机A2跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(15) xml1fs01(3) 给煤机B1跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(16) xml1fs01(4) 给煤机B2跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(17) xml1fs01(5) 给煤机C1跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(18) xml1fs01(6) 给煤机C2跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(19) xml1fs01(7) 给煤机D1跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(20) xml1fs01(8) 给煤机D2跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(21) xml1fs01(9) 给煤机E1跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(22) xml1fs01(10) 给煤机E2跳闸 故障原因：给煤机堵煤

(31) xml1fs05(1) 磨煤机A堵煤 故障原因：一次风量不足，而给煤量又太大

(32) xml1fs05(2) 磨煤机B堵煤 故障原因：一次风量不足，而给煤量又太大

(33) xml1fs05(3) 磨煤机C堵煤 故障原因：一次风量不足，而给煤量又太大

(34) xml1fs05(4) 磨煤机D堵煤 故障原因：一次风量不足，而给煤量又太大

(35) xml1fs05(5) 磨煤机E堵煤 故障原因：一次风量不足，而给煤量又太大

(37) xml1fs12(1) 磨煤机A跳闸 故障原因：电气故障

(38) xml1fs12(2) 磨煤机B跳闸 故障原因：电气故障

(39) xml1fs12(3) 磨煤机C跳闸 故障原因：电气故障

(40) xml1fs12(4) 磨煤机D跳闸 故障原因：电气故障

(41) xml1fs12(5) 磨煤机E跳闸 故障原因：电气故障

(43) xml1fs08(1) 磨煤机A自燃 故障原因：磨煤机出口温度高

(44) xml1fs08(2) 磨煤机B自燃 故障原因：磨煤机出口温度高

(45) xml1fs08(3) 磨煤机C自燃 故障原因：磨煤机出口温度高

(46) xml1fs08(4) 磨煤机D自燃 故障原因：磨煤机出口温度高

(47) xml1fs08(5) 磨煤机E自燃 故障原因：磨煤机出口温度高

(49) xml1fs21(1) 磨煤机A爆炸 故障原因：原煤内混进易燃物

(50) xml1fs21(2) 磨煤机B爆炸 故障原因：原煤内混进易燃物

(51) xml1fs21(3) 磨煤机C爆炸 故障原因：原煤内混进易燃物

(52) xml1fs21(4) 磨煤机D爆炸 故障原因：原煤内混进易燃物

(53) xml1fs21(5) 磨煤机E爆炸 故障原因：原煤内混进易燃物

(95) xml1fs29(1) 磨煤机A热风门误关 故障原因：调整不当

(96) xml1fs29(2) 磨煤机B热风门误关 故障原因：调整不当

(97) xml1fs29(3) 磨煤机C热风门误关 故障原因：调整不当

(98) xml1fs29(4) 磨煤机D热风门误关 故障原因：调整不当

(99) xml1fs29(5) 磨煤机E热风门误关 故障原因：调整不当

(100) xml1fs29(6) 磨煤机F热风门误关 故障原因：调整不当

(21) xml1br16(3) B侧后屏过热器结焦 故障原因：煤质原因

(22) xml1br16(4) A侧后屏过热器结焦 故障原因：煤质原因

(73) xml1fs17(1) 磨煤机A油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(74) xml1fs17(2) 磨煤机B油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(75) xml1fs17(3) 磨煤机C油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(76) xml1fs17(4) 磨煤机D油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(77) xml1fs17(5) 磨煤机E油站滤网堵 故障原因：油里有杂质

(128)  xml1fs42(1)  磨煤机A油箱油位低  故障原因：油箱排污门误开

(129)  xml1fs42(2)  磨煤机B油箱油位低  故障原因：油箱排污门误开

(130)  xml1fs42(3)  磨煤机C油箱油位低  故障原因：油箱排污门误开

(131)  xml1fs42(4)  磨煤机D油箱油位低  故障原因：油箱排污门误开

(132)  xml1fs42(5)  磨煤机E油箱油位低  故障原因：油箱排污门误开

(133)  xml1fs42(6)  磨煤机F油箱油位低  故障原因：油箱排污门误开

(134)  xml1fs45(1)  磨煤机A油箱油位低  故障原因：油箱泄露

(135)  xml1fs45(2)  磨煤机B油箱油位低  故障原因：油箱泄露

(136)  xml1fs45(3)  磨煤机C油箱油位低  故障原因：油箱泄露

(137)  xml1fs45(4)  磨煤机D油箱油位低  故障原因：油箱泄露

(138)  xml1fs45(5)  磨煤机E油箱油位低  故障原因：油箱泄露

(139)  xml1fs45(6)  磨煤机F油箱油位低  故障原因：油箱泄露

三、汽机故障

CF 凝结水和给水 42

01    xml1cf03             真空泵汽水分离器水位降低

02    xml1cf04             凝汽器真空低(主机轴封供汽中断)

03    xml1cf05 （1）       A凝结泵密封水中断

04    xml1cf05 （2）       B凝结泵密封水中断

05    xmmvcf06             凝结水管道泄漏

06    xml1cf07(1)          凝泵A电动机跳闸

07    xml1cf07(2)          凝泵B电动机跳闸

08    xmmvcf08(1)          1#高压加热器泄漏

09    xmmvcf08(2)          2#高压加热器泄漏

10    xmmvcf08(3)          3#高压加热器泄漏

11    xmmvcf08(4)          5#低压加热器泄漏

12    xmmvcf08(5)          6#低压加热器泄漏

13    xml1cf09(1)          1#高压加热器水位升高(疏水调节阀误关闭)

14    xml1cf09(4)          5#低压加热器水位升高(疏水调节阀误关闭)

15    xml1cf10(1)          A汽泵跳闸

16    xml1cf10(2)          B汽泵跳闸

17    xml1cf10(3)          A小机进汽阀卡位

18    xml1cf10(4)          B小机进汽阀卡位

19    xml1cf12             除氧器水位调节门自动失灵

20    xml1cf13             除氧器水位调节门旁路门误开

21    xml1cf14             除氧器水位低(原因：除氧器水位调节门控制回路失灵导致调门全关)

22    xmmvcf17(2)          A汽泵入口滤网堵

23    xmmvcf17(3)          B汽泵入口滤网堵

24    xml1cf18(1)          A给水泵前置泵故障

25    xml1cf18(2)          B给水泵前置泵故障

26    xml1cf20             凝结水热井水位异常

27    xml1cf21(1)          A真空泵跳闸

28    xml1cf21(2)          B真空泵跳闸

29    xml1cf21(3)          C真空泵跳闸

30    xml1cf34(1)          备用真空泵A入口气动阀误开

31    xml1cf34(2)          备用真空泵B入口气动阀误开

32    xml1cf34(3)          备用真空泵C入口气动阀误开

33    xml1cf26             #5低加出口放水门误开

34    xmmvcf27(1)          A小机润滑油冷却器A水侧结垢

35    xmmvcf27(2)          A小机润滑油冷却器B水侧结垢

36    xmmvcf27(3)          B小机润滑油冷却器A水侧结垢

37    xmmvcf27(4)          B小机润滑油冷却器B水侧结垢

38    xml1bw03（1）        A小机冷油器冷却水调阀自动失灵

39    xml1bw03（2）            B小机冷油器冷却水调阀自动失灵

40    xml1cf29                 凝泵再循环调门旁路门误开

41    xmmvbw（1）              A凝泵滤网堵

42    xmmvbw（2）              B凝泵滤网堵

CS  控制系统  12

01   xml1cs02(1)              一抽逆止门保护误动作(误关)

02   xml1cs02(2)              二抽逆止门保护误动作(误关)

03   xml1cs02(3)              三抽逆止门保护误动作(误关)

04   xml1cs02(5)              五抽逆止门保护误动作(误关)

05   xml1cs02(6)              六抽逆止门保护误动作(误关)

06   xml1cs06                 高压旁路保护误动作（误开）

07   xml1cs07(1)              #1高加水位高保护误动作

08   xml1cs07(2)              #2高加水位高保护误动作

09   xml1cs07(3)              #3高加水位高保护误动作

10   xml1cs26(1)              误发给水泵RUNBACK信号

11  xml1cs33(1)               发电机氢冷却器励侧出口调节阀自动失灵

12  xml1cs33(2)               发电机氢冷却器汽侧出口调节阀自动失灵

CW  冷却水系统 15

01    xml1cw02(1)              A开式水泵跳闸

02    xml1cw02(2)              B开式水泵跳闸

03    xml1cw06                 闭式水温度升高(原因：闭式水冷却器冷却水进口门关)

04    xmmvcw07(1)              A闭式水冷却器泄漏(处理:切换冷却器)

05    xmmvcw07(2)              B闭式水冷却器泄漏(处理:切换冷却器)

06    xmmvcw08                 氢气冷却器泄漏

07    xmmvcw10(1)              A定子内冷水冷却器内漏

08    xmmvcw10(2)              B定子内冷水冷却器内漏

09    xmmvcw12(1)              A小机冷油器A泄漏

10    xmmvcw12(3)              A小机冷油器B泄漏

11    xmmvcw12(2)              B小机冷油器A泄漏

12    xmmvcw12(2)              B小机冷油器B泄漏

13    xmmvbw01(1)              凝汽器B侧冷却水管堵

14    xmmvbw01(2)              凝汽器A侧冷却水管堵

15    xmmvbw02                 凝汽器铜管破裂

MS 主蒸汽系统 07

01    xml1ms01                 汽机旁路系统故障(正常运行中低压旁路门误开)

02    xml1ms11                 4段抽汽至除氧器电动门误关

03    xml1ms14                 至辅汽联箱汽源来汽门误关

04    xml1ms16                 主蒸汽温度升高(给水调节失灵)

05    xml1ms18                 主蒸汽温度降低(给水调节失灵)

06    xml1ms26                 高压疏水误开

07    xml1ms27                 机组正常运行中高压旁路喷水阀误开

TB 汽机本体系统 32

01    xml1tb02                 汽机低压缸末级断叶片

02    xml1tb06                 汽机低压缸差胀大

03    xmmvtb12                 油系统管道泄漏

04    xmmvtb13                 大机油箱油位低

05    xmmvtb14                 A小机油箱油位低

06    xmmvtb22                 发电机定子冷却水温度高(原因：冷却器结垢;处理：切冷却器)

07    xml1tb24(1)              发电机定子冷却水泵A电动机跳闸

08    xml1tb24(2)              发电机定子冷却水泵B电动机跳闸

09    xmmvtb25                 发电机定子冷却水流量低(原因：滤网堵;处理：切滤网)

10    xmmvtb26                 发电机密封油主油气压差阀设定值错误

11    xml1tb26                 空密封油滤网堵，发电机漏氢(处理：切滤网)

12    xml1tb27(1)              氢侧油泵A故障跳闸

13    xml1tb27(2)              氢侧油泵B故障跳闸

14    xml1tb27(3)              氢侧油泵A故障跳闸,B泵不联启

15    xml1tb28(1)              交流空侧油泵故障跳闸

16    xml1tb28(3)              交流空侧油泵故障跳闸,直流空侧油泵不联启

17    xmmvtb32                 小机润滑油泄漏

18    xml1tb36(1)              A大机冷油器冷却水严重堵塞(原因：冷却器结垢;处理：切冷却器)

19    xml1tb36(2)              B大机冷油器冷却水严重堵塞(原因：冷却器结垢;处理：切冷却器)

20    xml1tb39(1)              氢侧密封油油温高(原因：就地手动进口门误关)

21    xml1tb39(2)              氢侧密封油油压低(原因：滤网堵;处理:切滤网)

22    xml1tb40                 氢侧密封油油温低(原因：自动失灵;处理：切手动)

23    xml1tb41(1)              空侧密封油油温高(原因：就地手动进口门误关)

24    xml1tb42                 空侧密封油油温低(原因：自动失灵;处理：切手动)

25    xml1tb43                 EH油温高(原因：就地手动进口门误关)

26    xmmvtb44(1)              大机润滑油压下降(原因：A冷油器泄露;处理:切换冷油器)

27    xmmvtb44(2)              大机润滑油压下降(原因：B冷油器泄露;处理:切换冷油器)

28    xml1tb45(1)              A小机润滑油压下降(原因：A滤网堵;处理:切滤网)

29    xml1tb45(2)              A小机润滑油压下降(原因：B滤网堵;处理:切滤网)

30    xml1tb45(3)              B小机润滑油压下降(原因：A滤网堵;处理:切滤网)

31    xml1tb45(4)              B小机润滑油压下降(原因：B滤网堵;处理:切滤网)

32    xml1tb46                 抗燃油压低(原因：滤网堵;处理：切泵)

TC  汽机控制系统 02

01    xml1tc09(1)              EH油泵A故障

02    xml1tc09(2)              EH油泵B故障

300MW机组故障清单

一、风烟系统

003 xml1ag04(1)   送风机A跳闸                         原因：电气故障

004 xml1ag04(2)   送风机B跳闸                         原因：电气故障

005 xml1ag10(1)   引风机A跳闸                         原因：电气故障

006 xml1ag10(2)   引风机B跳闸                         原因：电气故障

007 xml1ag16(1)   空气预热器A跳闸                     原因：电气故障

008 xml1ag16(2)   空气预热器B跳闸                     原因：电气故障

009 xml1ag20(1)   空预器A支持轴承温度高               原因：冷却水不足

010 xml1ag20(2)   空预器B支持轴承温度高               原因：冷却水不足

011 xml1ag21(1)   甲送风机电机轴承温度高于90跳闸      原因：冷油器冷却水门误关

012 xml1ag21(2)   甲送风机电机润滑油压小于0.03MPa跳闸 原因：运行油泵跳闸，备用泵不联动

013 xml1ag21(3)   甲送风机跳闸甲吸风机未跳             原因：保护拒动

014 xml1ag21(4)   甲送风机跳闸RB保护拒动             原因：保护故障

016 xml1ag21(6)   甲吸风机轴承电机轴承温度高于90跳闸  原因：冷油器冷却水门误关

017 xml1ag21(10)  甲吸风机跳闸甲送风机未跳             原因：保护拒动

018 xml1ag21(11)  甲吸风机跳闸RB保护拒动             原因：保护故障

019 xml1ag21(12)  甲予跳闸甲送风机未跳                 原因：保护拒动

020 xml1ag21(13)  甲排粉机跳闸未联跳甲磨甲给           原因：保护故障

021 xml1ag21(14)  乙排粉机跳闸未联跳乙磨乙给           原因：保护故障

022 xml1ag21(15)  丙排粉机跳闸未联跳丙磨丙给           原因：保护故障

023 xml1ag21(16)  锅炉掉大焦                           原因：未及时吹灰

024 xml1ag22(1)   a1给粉机出粉异常（窜火嘴）

025 xml1ag22(2)   a2给粉机出粉异常（窜火嘴）

026 xml1ag22(3)   a3给粉机出粉异常（窜火嘴）

027 xml1ag22(4)   a4给粉机出粉异常（窜火嘴）

028 xml1ag22(9)   #9给粉机出粉异常（窜火嘴）

029 xml1ag22(10)  #10给粉机出粉异常（窜火嘴）

030 xml1ag22(11)  #11给粉机出粉异常（窜火嘴）

031 xml1ag22(12)  #12给粉机出粉异常（窜火嘴）

032 xml1ag23(1)   甲吸风机风机轴承温度高于110跳闸     原因：甲吸冷却风机跳闸

033 xml1ag23(2)   甲吸风机电机润滑油压小于0.03MPa跳闸 原因：运行油泵故障

034 xml1ag23(3)   甲送风机电机润滑油压小于0.03MPa跳闸 原因：运行油泵跳闸，备用泵不联动

035 xml1ag23(4)   甲送风机风机轴承温度大于110跳闸     原因：风机油泵跳闸油压低

036 xml1ag23(5)   甲吸风机风机轴承温度高于110跳闸     原因：风机油泵跳闸油压低

037 xml1ag24(1)   乙送风机动调脱落                    原因：机械故障

038 xml1ag24(2)   乙引风机动调脱落                    原因：机械故障

039 xml1ag24(3)   乙送风机动调卡涩                    原因：机械故障

040 xml1ag24(4)   乙引风机动调卡涩                    原因：机械故障

041 xml1ag25(1)   甲送风机动调卡涩                    原因：机械故障

042 xml1ag25(2)   甲引风机动调卡涩                    原因：机械故障

043 xml1ag31(1)   乙送风机跳闸乙吸风机未跳            原因：保护拒动

044 xml1ag31(2)   乙送风机跳闸RB保护拒动              原因：保护故障

045 xml1ag31(3)   乙送风机电机润滑油压小于0.03MPa跳闸 原因：运行油泵跳闸，备用泵不联动

046 xml1ag31(4)   乙吸风机电机润滑油压小于0.03MPa跳闸 原因：运行油泵跳闸，备用泵不联动

047 xml1ag31(5)   乙吸风机跳闸RB保护拒动            原因：保护拒动

048 xml1ag31(6)   乙予跳闸乙送风机未跳                原因：保护拒动

049 xml1ag21(17)  丁排粉机跳闸未联跳丁磨丁给          原因：保护故障

050 xml1ag91(1)   甲磨煤机跳闸未联跳给煤机            原因：保护故障

051 xml1ag91(2)   乙磨煤机跳闸未联跳给煤机            原因：保护故障

052 xml1ag91(3)   丙磨煤机跳闸未联跳给煤机            原因：保护故障

053 xml1ag91(4)   丁磨煤机跳闸未联跳给煤机            原因：保护故障

二、锅炉本体

001 xmmvbr01     炉膛水冷壁管泄露       故障原因：管壁磨损

002 xmmvbr02(1)  大屏A侧泄露(爆管)     故障原因：金属疲劳

003 xmmvbr02(2)  大屏B侧泄露(爆管)     故障原因：金属疲劳

004 xmmvbr07(1)  高温再热器A侧泄露(爆管)  故障原因：金属疲劳

005 xmmvbr07(2)  高温再热器B侧泄漏(爆管)  故障原因：金属疲劳

012 xml1br30     锅炉灭火           故障原因：人为疏忽或调整不当

013 xmmvbr31     锅炉给水主路调门故障关闭   故障原因：机械卡涩

014 xml1br41(1)  甲再热器向空排汽门故障打开  故障原因：人为疏忽或调整不当

015 xml1br41(2)  乙再热器向空排汽门故障打开  故障原因：人为疏忽或调整不当

016 xmmvbr08(1)  省煤器管A侧泄漏       故障原因：金属疲劳

017 xmmvbr08(2)  省煤器管B侧泄漏       故障原因：金属疲劳

023 xml1br17(1)  烟道二次燃烧(A)      故障原因：煤粉带入烟道再燃烧

024 xml1br17(2)  烟道二次燃烧(B)      故障原因：煤粉带入烟道再燃烧

025 xml1br18(1)  过热器甲安全门故障打开    故障原因：信号误发

026 xml1br18(2)  过热器乙安全门故障打开    故障原因：信号误发

027 xml1br19(1)  再热器进甲安全门1故障打开  故障原因：信号误发

028 xml1br19(2)  再热器进甲安全门2故障打开  故障原因：信号误发

029 xml1br19(3)  再热器进乙安全门1故障打开  故障原因：信号误发

030 xml1br19(4)  再热器进乙安全门2故障打开  故障原因：信号误发

031 xml1br28(1)  甲侧主汽温度高        故障原因：人为疏忽或调整不当

032 xml1br28(2)  乙侧主汽温度高        故障原因：人为疏忽或调整不当

033 xml1br29(1)  甲侧主汽温度低        故障原因：人为疏忽或调整不当

034 xml1br29(2)  乙侧主汽温度低        故障原因：人为疏忽或调整不当

037 xml1br62     锅炉灭火MFT拒动      故障原因：控制信号故障

038 xml1br63(1)  过热器二级减温水甲调整门全开 故障原因：控制故障

039 xml1br63(2)  过热器二级减温水甲调整门全关 故障原因：控制故障

040 xml1br64(1)  过热器二级减温水乙调整门全开 故障原因：控制故障

041 xml1br64(2)  过热器二级减温水乙调整门全关 故障原因：控制故障

042 xml1br65(1)  过热器三级减温水甲调整门全开 故障原因：控制故障

043 xml1br65(2)  过热器三级减温水甲调整门全关 故障原因：控制故障

044 xml1br66(1)  过热器三级减温水乙调整门全开 故障原因：控制故障

045 xml1br66(2)  过热器三级减温水乙调整门全关 故障原因：控制故障

046 xml1br67(1)  再热器减温水乙调整门全开   故障原因：控制故障

047 xml1br67(2)  再热器减温水乙调整门全关   故障原因：控制故障

048 xml1br68(1)       再热器减温水甲调整门全开   故障原因：控制故障

049 xml1br68(2)       再热器减温水甲调整门全关   故障原因：控制故障

050 xml1br70(1)       过热汽一级减温水电动门突关 故障原因：控制故障

051 xml1br70(2)       过热汽二级甲减温水电动门突关 故障原因：机械故障

052 xml1br70(3)       过热汽二级乙减温水电动门突关 故障原因：机械故障

053 xml1br70(4)       过热汽三级甲减温水电动门突关 故障原因：机械故障

054 xml1br70(5)       过热汽三级乙减温水电动门突关 故障原因：机械故障

055 xml1br70(6)       甲再热汽微量喷水电动门突关   故障原因：机械故障

056 xml1br70(7)       乙再热汽微量喷水电动门突关   故障原因：机械故障

三、凝结水给水

01    xmmvcf02      凝汽器真空下降               故障原因：轴封蒸汽压力下降

02    xml1cf06(1)     甲射水泵跳闸，备用泵不联动   故障原因：电气回路故障

03    xml1cf06(2)     乙射水泵跳闸，备用泵不联动   故障原因：电气回路故障

04    xmmvcf07      #1高压加热器水位高           故障原因：换热器内部钢管破裂

05    xmmvcf08      #2高压加热器水位高           故障原因：疏水调节阀误关

06    xmmvcf09      #3高加紧急放水阀故障打开     故障原因：保护回路故障

07    xmmvcf11      #4低压加热器水位升高         故障原因：疏水调节阀误关闭

08    xmmvcf13(1)    甲给水前置泵跳闸             故障原因：电气回路故障

09    xmmvcf13(2)    乙给水前置泵跳闸             故障原因：电气回路故障

10    xmmvcf15       除氧器水位降低 故障原因：#4低加出口凝结水电动门误关闭

11    xmmvcf16(2)    凝汽器A侧管道堵塞严重   故障原因：凝汽器水侧脏堵结垢

12    xmmvcf16(1)    凝汽器B侧管道堵塞严重   故障原因：凝汽器水侧脏堵结垢

13    xmmvcf17      除氧器进水阀故障             故障原因：机械卡涩

14    xmmvcf27      甲汽动给水泵前置泵轴瓦温度高 故障原因：机械故障使轴承进油量减少

16    xmmvcf37(1)    甲小机甲冷油器油管泄漏       故障原因：受损破裂

17    xmmvcf37(2)    甲小机乙冷油器油管泄漏       故障原因：受损破裂

18    xmmvcf37(3)    乙小机甲冷油器油管泄漏       故障原因：受损破裂

19    xmmvcf37(4)    乙小机乙冷油器油管泄漏       故障原因：受损破裂

20    xmmvcf40      #4低加水管泄漏               故障原因：受损破裂

21    xmmvcf41      #2高加水管泄漏               故障原因：受损破裂

22    xmmvcf42(1)    A小机进汽调门故障

23    xmmvcf42(2)    B小机进汽调门故障

24    xmmvcf43(1)    A给水泵进口滤网堵塞

25    xmmvcf43(2)    B给水泵进口滤网堵塞

26    xml1cf45       甲凝升泵跳闸，备用泵开不起来 故障原因：电气故障

27    xml1cf46       乙凝升泵跳闸，备用泵开不起来 故障原因：电气故障

28    xml1cf47       甲凝泵跳闸，备用泵不联动     故障原因：电气故障

29    xml1cf48       乙凝泵跳闸，备用泵不联动     故障原因：电气故障

30    xmmvcf49(1)    甲汽泵性能下降               故障原因：机械磨损

31    xmmvcf49(2)    乙汽泵性能下降               故障原因：机械磨损

32    xml1cf50       #3高加水位高        故障原因：#3高加大面积泄漏

33    xml1cf51       凝汽器汽侧放水门误开         故障原因：人为误开

34    xml1cf52(1)      甲汽泵最小流量阀误开         故障原因: 控制故障

35    xml1cf52(2)      乙汽泵最小流量阀误开         故障原因: 控制故障

36    xml1cf53        凝升泵再循环调整门全开       故障原因: 控制故障

37    xml1cf54        电泵跳闸                     故障原因:电气回路故障

38    xml1cf55(1)      甲小机疏水扩容器至凝坑门误开 故障原因:人为误开

39    xml1cf55(2)      乙小机疏水扩容器至凝坑门误开 故障原因:人为误开

40    xml1cf91        #1高加危急疏水门故障打开     故障原因：控制回路故障

41    xml1cf92        #2高加危急疏水门故障打开     故障原因：控制回路故障

42    xml1cf93        #1高压加热器水位高           故障原因：疏水调节阀误关

四、控制系统

01    xml1cs01        主机低真空保护误动作      原因：保护误动作

02    xml1cs06        高加解列                  原因：高加水位高保护误动作

03    xml1cs07        主蒸汽压力信号故障        原因：信号故障

04    xml1cs08        给水流量信号故障          原因：信号故障

05    xml1cs15        误发甲凝结水泵跳闸信号    原因：信号误发

06    xml1cs16        误发乙凝结水泵跳闸信号    原因：信号误发

07    xml1cs25        MFT动作                 原因：炉膛负压低保护误动

08    xml1cs39        三级减温水故障全开        原因：信号故障

09    xml1cs40        甲乙侧#1，2号向空排汽门故障打开    原因：信号故障

10    xml1cs41        汽包事故放水#1，2号电动门故障打开  原因：信号故障

11    xml1cs42        凝汽器真空破坏门故障打开          原因：信号故障

12    xml1cs02        甲小机跳闸                 原因：甲小机前置泵跳闸保护误动

13    xml1cs09        乙小机跳闸                 原因：乙小机前置泵跳闸保护误动

14    xml1cs03        甲小机跳闸                 原因：甲小机轴向位移保护误动

15    xml1cs10        乙小机跳闸                 原因：乙小机轴向位移保护误动

16    xml1cs04        甲小机跳闸                 原因：甲小机低真空保护误动

17    xml1cs11        乙小机跳闸                 原因：乙小机低真空保护误动

18    xml1cs18        前置泵跳闸未联跳甲小机     原因：电气故障，保护误动

19    xml1cs19        前置泵跳闸未联跳乙小机     原因：电气故障，保护误动

20    xml1cs20        汽机总控关信号误发         原因：信号误发

21    xml1cs21        甲小机跳闸RB保护拒动	     原因：保护拒动

22    xml1cs22        乙小机跳闸RB保护拒动	     原因：保护拒动

23    xml1cs91(1)     MFT动作                   原因：炉膛负压高保护误动

24    xml1cs91(2)     MFT动作                   原因：吸风机全停保护误动

25    xml1cs91(3)     MFT动作                   原因：送风机全停保护误动

26    xml1cs91(4)     MFT动作                   原因：汽包水位高保护误动

27    xml1cs91(5)     MFT动作                   原因：汽包水位低保护误动

28    xml1cs91(6)     MFT动作                   原因：给水泵全停保护误动

五、冷却水系统

01    xml1cw01(1)          甲循环水泵跳闸        故障原因：电气故障

02    xml1cw01(2)          乙循环水泵跳闸        故障原因：电气故障

03    xml1cw01(3)          丙循环水泵跳闸        故障原因：电气故障

05    xmmvcw09(1)          甲转子水冷器泄漏      故障原因：内部泄漏

06    xmmvcw09(2)          乙转子水冷器泄漏      故障原因：内部泄漏

07    xmmvcw10(1)          甲静子水冷器泄漏      故障原因：内部泄漏

08    xmmvcw10(2)          乙静子水冷器泄漏      故障原因：内部泄漏

09    xmmvcw10(3)          丙静子水冷器泄漏      故障原因：内部泄漏

10    xmmvcw11(2)          甲侧循环水铜管泄露    故障原因：受损破裂

11    xmmvcw11(1)          乙侧循环水铜管泄露    故障原因：受损破裂

30    xml1cw12(1)           甲循环水泵性能下降    故障原因：机械磨损

31    xml1cw12(2)           乙循环水泵性能下降    故障原因：机械磨损

32    xml1cw12(3)           丙循环水泵性能下降    故障原因：机械磨损

六、配电系统

001  xml1ed01     高厂变复合电压过电流          原因:外部相间短路

002  xml1ed04     高厂变轻瓦斯                  原因:内部轻微短路

003  xml1ed05     高厂变重瓦斯                  原因:内部匝间故障

004  xml1ed06     高厂变差动保护动作            原因:绕组及引出线故障

006  xml1ed16     低厂变保护动作                原因:低厂变内部故障(#1)

007  xml1ed17(1)  6kvI段母线单相接地            原因:绝缘损坏

008  xml1ed17(2)  6kvI段母线两相短路            原因:绝缘损坏

009  xml1ed19     400V Ⅳ段母线故障             原因:相间短路

012  xml1ed23     厂用电全中断                  原因:发电机跳闸   备投未动

013  xml1ed27     400V保安I段故障               原因:工作电源跳闸 备投未动

016  xml101ed30   6kvI段母线PT A相断线          原因:PT保险熔断

017  xml101ed31   6kvII段母线PT A相断线         原因:PT保险熔断

018  xml101ed32   6kvII段母线单相接地           原因:绝缘损坏

019  xml101ed33   6kvII段母线两相短路           原因:绝缘损坏

020  xml101ed34   400V III段母线故障            原因:相间短路

021  xml101ed35   #2低厂变保护动作,2440开关拒动 原因:低厂变内部故障

022  xml101ed36   400V I段母线故障              原因:相间短路

023  xml101ed37   400V II段母线故障             原因:相间故障

024  xml101ed38   #1低厂变保护动作,2410开关拒动 原因:低厂变内部故障

027  xml101ed41   发电机震荡                    原因:系统震荡

029  xml101ed43   保安I段母线故障               原因:相间故障

030  xml101ed44   保安II段母线故障              原因:相间故障

031  xml101ed45   主变冷却器全停故障            原因:I路工作电源失去 未自动切换

032  xml101ed46   高厂变冷却器全停故障          原因:I路工作电源失去 未自动切换

033  xml101ed47   甲循环水泵跳闸                原因:甲循环水泵接地

034  xml101ed48   乙循环水泵跳闸                原因:乙循环水泵接地

035  xml101ed49   甲凝结水泵跳闸                原因:甲凝结水泵接地

036  xml101ed50   甲磨煤机跳闸                  原因:甲磨煤机接地

037  xml101ed51   丙磨煤机跳闸                  原因:丙磨煤机接地

038  xml101ed52   甲排粉机跳闸                  原因:甲排粉机接地

039  xml101ed53   丙排粉机跳闸                  原因:丙排粉机接地

040  xml101ed54   甲送风机跳闸                  原因:甲送风机接地

041  xml101ed55   甲吸风机跳闸                  原因:甲吸风机接地

042  xml101ed56   甲凝升泵跳闸                  原因:甲凝升泵接地

043  xml101ed57   乙碎煤机跳闸                  原因:乙碎煤机接地

044  xml101ed58   丙循环水泵跳闸                原因:丙循环水泵接地

045  xml101ed59   乙凝结水泵跳闸                原因:乙凝结水泵接地

046  xml101ed60   电动给水泵跳闸                原因:电动给水泵接地

047  xml101ed61   乙磨煤机跳闸                  原因:乙磨煤机接地

048  xml101ed62   丁磨煤机跳闸                  原因:丁磨煤机接地

049  xml101ed63   乙排粉机跳闸                  原因:乙排粉机接地

050  xml101ed64   丁排粉机跳闸                  原因:丁排粉机接地

051  xml101ed65   乙送风机跳闸                  原因:乙送风机接地

052  xml101ed66   乙吸风机跳闸                  原因:乙吸风机接地

053  xml101ed67   乙凝升泵跳闸                  原因:乙凝升泵接地

054  xml101ed68   调速油泵跳闸                  原因:调速油泵接地

055  xml101ed69   甲磨煤机保护拒动

056  xml101ed70   丙磨煤机保护拒动

057  xml101ed71   乙磨煤机保护拒动

058  xml101ed72   丁磨煤机保护拒动

059  xml101ed73   6kvI段母线PT B相断线         原因:PT保险熔断

060  xml101ed74   6kvI段母线PT C相断线         原因:PT保险熔断

061  xml101ed75   6kvII段母线PT B相断线        原因:PT保险熔断

062  xml101ed76   6kvII段母线PT C相断线        原因:PT保险熔断

063  xml101ed77   甲循环水泵保护拒动

064  xml101ed78   乙循环水泵保护拒动

065  xml101ed79   甲凝结水泵保护拒动

066  xml101ed80   甲排粉机保护拒动

067  xml101ed81   丙排粉机保护拒动

068  xml101ed82   甲送风机保护拒动

069  xml101ed83   甲吸风机保护拒动

070  xml101ed84   甲凝升泵保护拒动

071  xml101ed85   丙循环水泵保护拒动

072  xml101ed86   乙凝结水泵保护拒动

073  xml101ed87   电动给水泵保护拒动

074  xml101ed88   乙排粉机保护拒动

075  xml101ed89   丁排粉机保护拒动

076  xml101ed90   乙送风机保护拒动

077  xml101ed91   乙吸风机保护拒动

078  xml101ed92   乙凝升泵保护拒动

079  xml101ed93   调速油泵保护拒动

七、发电机本体

001  xml1eg02     发电机定子线圈匝间故障      原因:绝缘损坏

002  xml1eg03     发电机定子线圈单相接地      原因:绝缘损坏

007  xml1eg24     发电机过激磁  原因:系统解列甩负荷 铁心谐振过电压 发电机自励磁

009  xml1eg32         发电机逆功率保护动作 原因:无蒸汽运行

010  xml1eg34         发电机断水           原因:冷却水管堵塞

011  xml1eg35         发变组差动保护动作   原因:内部故障

012  xml1eg36         发电机1PT A断线     原因:断线

014  xml1eg47         主变匝间故障         原因:绝缘损坏

015  xml1eg49         主变油温高           原因:冷却系统故障

016  xml1eg50         主变过激磁           原因:系统故障

017  xml1eg53         主变冷却电源失去     原因:冷却电源跳闸(II路)I路电源未自投

018  xml101eg54       发电机2PT A断线     原因:保险熔断

019  xml101eg55       发电机2PT b断线     原因:保险熔断

020  xml101eg56       发电机2PT c断线     原因:保险熔断

012  xml101eg57       发电机1PT B断线     原因:断线

012  xml101eg58       发电机1PT C断线     原因:断线

013  xml1eg39         高厂变冷却器电源失去 原因:冷却电源跳闸(II路)I路电源未自投

八、燃料系统

001 xml1ZXfs02(1)      磨煤机A跳闸    故障原因：电气故障

002 xml1ZXfs02(2)      磨煤机B跳闸    故障原因：电气故障

003 xml1ZXfs02(3)      磨煤机C跳闸    故障原因：电气故障

004 xml1ZXfs02(4)      磨煤机D跳闸    故障原因：电气故障

005 xmmvZXfs03(1)     磨煤机A润滑油压低 故障原因：润滑油泵出口滤网堵

006 xmmvZXfs03(2)     磨煤机B润滑油压低 故障原因：润滑油泵出口滤网堵

007 xmmvZXfs03(3)     磨煤机C润滑油压低 故障原因：润滑油泵出口滤网堵

008 xmmvZXfs03(4)     磨煤机D润滑油压低 故障原因：润滑油泵出口滤网堵

009 xmmvZXfs04(1)     磨煤机A满煤    故障原因：给煤量太大

010 xmmvZXfs04(2)     磨煤机B满煤    故障原因：给煤量太大

011 xmmvZXfs04(3)     磨煤机C满煤    故障原因：给煤量太大

012 xmmvZXfs04(4)     磨煤机D满煤    故障原因：给煤量太大

013 xml1ZXfs10(1)      磨煤机A煤粉着火  故障原因:人为疏忽

014 xml1ZXfs10(2)      磨煤机B煤粉着火  故障原因:人为疏忽

015 xml1ZXfs10(3)      磨煤机C煤粉着火  故障原因:人为疏忽

016 xml1ZXfs10(4)      磨煤机D煤粉着火  故障原因:人为疏忽

021 xml1ZXfs12(1)      给煤机A断煤    故障原因：煤仓断煤

022 xml1ZXfs12(2)      给煤机B断煤    故障原因：煤仓断煤

023 xml1ZXfs12(3)      给煤机C断煤    故障原因：煤仓断煤

024 xml1ZXfs12(4)      给煤机D断煤    故障原因：煤仓断煤

025 xml1ZXfs16(1)      排粉机A跳闸    故障原因：电气故障

026 xml1ZXfs16(2)      排粉机B跳闸    故障原因：电气故障

027 xml1ZXfs16(3)      排粉机C跳闸    故障原因：电气故障

028 xml1ZXfs16(4)      排粉机D跳闸    故障原因：电气故障

029 xmmvZXfs18(1)     一次风管1堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

030 xmmvZXfs18(2)     一次风管2堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

031 xmmvZXfs18(3)     一次风管3堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

032 xmmvZXfs18(4)     一次风管4堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

033 xmmvZXfs18(5)       一次风管5堵     故障原因: 火嘴处结焦严重

034 xmmvZXfs18(6)       一次风管6堵     故障原因: 火嘴处结焦严重

035 xmmvZXfs18(7)       一次风管7堵     故障原因: 火嘴处结焦严重

036 xmmvZXfs18(8)       一次风管8堵     故障原因: 火嘴处结焦严重

037 xmmvZXfs18(9)       一次风管9堵     故障原因: 火嘴处结焦严重

038 xmmvZXfs18(10)      一次风管10堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

039 xmmvZXfs18(11)      一次风管11堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

040 xmmvZXfs18(12)      一次风管12堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

041 xmmvZXfs18(13)      一次风管13堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

042 xmmvZXfs18(14)      一次风管14堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

043 xmmvZXfs18(15)      一次风管15堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

044 xmmvZXfs18(16)      一次风管16堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

045 xmmvZXfs18(17)      一次风管17堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

046 xmmvZXfs18(18)      一次风管18堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

047 xmmvZXfs18(19)      一次风管19堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

048 xmmvZXfs18(20)      一次风管20堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

049 xmmvZXfs18(21)      一次风管21堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

050 xmmvZXfs18(22)      一次风管22堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

051 xmmvZXfs18(23)      一次风管23堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

052 xmmvZXfs18(24)      一次风管24堵    故障原因: 火嘴处结焦严重

053 xml1ZXfs19(1)        #1给粉机跳闸     故障原因：过载

054 xml1ZXfs19(2)        #2给粉机跳闸     故障原因：过载

055 xml1ZXfs19(3)        #3给粉机跳闸     故障原因：过载

056 xml1ZXfs19(4)        #4给粉机跳闸     故障原因：过载

057 xml1ZXfs19(5)        #5给粉机跳闸     故障原因：过载

058 xml1ZXfs19(6)        #6给粉机跳闸     故障原因：过载

059 xml1ZXfs19(7)        #7给粉机跳闸     故障原因：过载

060 xml1ZXfs19(8)        #8给粉机跳闸     故障原因：过载

061 xml1ZXfs19(9)        #9给粉机跳闸     故障原因：过载

062 xml1ZXfs19(10)       #10给粉机跳闸    故障原因：过载

063 xml1ZXfs19(11)       #11给粉机跳闸    故障原因：过载

064 xml1ZXfs19(12)       #12给粉机跳闸    故障原因：过载

065 xml1ZXfs19(13)       #13给粉机跳闸    故障原因：过载

066 xml1ZXfs19(14)       #14给粉机跳闸    故障原因：过载

067 xml1ZXfs19(15)       #15给粉机跳闸    故障原因：过载

068 xml1ZXfs19(16)       #16给粉机跳闸    故障原因：过载

069 xml1ZXfs19(17)       #17给粉机跳闸    故障原因：过载

070 xml1ZXfs19(18)       #18给粉机跳闸    故障原因：过载

071 xml1ZXfs19(19)       #19给粉机跳闸    故障原因：过载

072 xml1ZXfs19(20)       #20给粉机跳闸    故障原因：过载

073 xml1ZXfs19(21)       #21给粉机跳闸    故障原因：过载

074 xml1ZXfs19(22)       #22给粉机跳闸    故障原因：过载

075 xml1ZXfs19(23)       #23给粉机跳闸    故障原因：过载

076 xml1ZXfs19(24)       #24给粉机跳闸    故障原因：过载

077 xmmvZXfs33(1)    甲粗粉分离器堵塞    故障原因：给煤量过大

078 xmmvZXfs33(2)    乙粗粉分离器堵塞    故障原因：给煤量过大

079 xmmvZXfs33(3)    丙粗粉分离器堵塞    故障原因：给煤量过大

080 xmmvZXfs33(4)    丁粗粉分离器堵塞    故障原因：给煤量过大

081 xmmvZXfs24(1)    细粉分离器甲堵塞    故障原因：粉仓粉位高或下部锁气器卡

082 xmmvZXfs24(2)    细粉分离器乙堵塞    故障原因：粉仓粉位高或下部锁气器卡

083 xmmvZXfs24(3)    细粉分离器丙堵塞    故障原因：粉仓粉位高或下部锁气器卡

084 xmmvZXfs24(4)    细粉分离器丁堵塞    故障原因：粉仓粉位高或下部锁气器卡

085 xml1ZXfs27(1)     给粉机1转速高      故障原因：人为疏忽

086 xml1ZXfs27(7)     给粉机7转速高      故障原因：人为疏忽

087 xml1ZXfs27(8)     给粉机8转速高      故障原因：人为疏忽

087 xml1ZXfs27(9)     给粉机9转速高      故障原因：人为疏忽

088 xml1ZXfs27(17)    给粉机17转速高     故障原因：人为疏忽

089 xml1ZXfs27(18)    给粉机18转速高     故障原因：人为疏忽

090 xml1ZXfs27(19)    给粉机19转速高     故障原因：人为疏忽

091 xml1fsbw1(1)      给煤机A跳闸        故障原因：电气故障

092 xml1fsbw1(2)      给煤机B跳闸        故障原因：电气故障

093 xml1fsbw1(3)      给煤机C跳闸        故障原因：电气故障

094 xml1fsbw1(4)      给煤机D跳闸        故障原因：电气故障

095 xml1fsbw2(1)      磨煤机A油泵全跳    故障原因：电气故障

096 xml1fsbw2(2)      磨煤机B油泵全跳    故障原因：电气故障

097 xml1fsbw2(3)      磨煤机C油泵全跳    故障原因：电气故障

098 xml1fsbw2(4)      磨煤机D油泵全跳    故障原因：电气故障

九、主蒸汽

01    xml1ms01       #3高调门晃动               故障原因: 机械原因

02    xml1ms03       #3中联门阀芯脱落           故障原因: 机械故障落

03    xmmvms04      汽轮机高压轴弯曲            故障原因: 机械故障

06    xml1ms08(1)     #1段抽汽逆止门自动关闭     故障原因: 控制故障

07    xml1ms08(2)     #2段抽汽逆止门自动关闭     故障原因: 控制故障

08    xml1ms08(3)     #3段抽汽逆止门自动关闭     故障原因: 控制故障

09    xml1ms09(1)     #5抽气逆止门在自动关闭     故障原因: 控制故障

10    xml1ms09(2)     #6抽气逆止门在自动关闭     故障原因: 控制故障

11    xml1ms10(1)     甲小机进气逆止门故障关闭    故障原因: 控制故障

12    xml1ms10(2)     乙小机进气逆止门故障关闭    故障原因: 控制故障

13    xml1ms11(1)     凝汽器真空下降   原因:甲小机轴封进汽调整门在自动位置故障关闭

14    xml1ms11(2)     凝汽器真空下降   原因:乙小机轴封进汽调整门在自动位置故障关闭

十、汽机本体

01    xml1tb01        汽轮机轴承振动大      故障原因：机械故障

02    xmmvtb03       润滑油系统管道泄漏    故障原因：润滑油总管破裂

03    xml1tb07        汽轮机低压断叶片      故障原因：叶片疲劳损坏

04    xmmvtb08       汽轮机轴向位移大               故障原因：推力轴承磨损

08    xml1tb18(1)      发电机定子甲冷却水泵电机跳闸   故障原因：电气故障

09    xml1tb18(2)      发电机定子乙冷却水泵电机跳闸   故障原因：电气故障

10    xmmvtb19       发电机定子冷却水流量低         故障原因：冷却水总管堵塞

11    xmmvtb20(1)     汽机高压差胀大                 故障原因：膨胀受阻

12    xmmvtb20(2)     汽机中压差胀大                 故障原因：膨胀受阻

13    xml1tb23        汽轮机化瓦                     故障原因：冷油器出口门误关

14    xmmvtb24       主机冷油器乙泄漏               故障原因：管道腐蚀

15    xmmvtb25       主机冷油器甲泄漏               故障原因：管道腐蚀

十一、汽机控制

03    xml1tc14        轴向位移保护误动作             原因：信号误发

04    xml1tc16        汽机超速                       原因：主汽门，高调门卡涩

08    xml1tc31        高压缸差胀保护误动作           原因：信号误发

09    xml1tc32        中压缸差胀保护误动作           原因：信号误发

10    xml1tc33        低一差胀保护误动作             原因：信号误发

11    xml1tc34        低二差胀保护误动作             原因：信号误发